# HD-2040微机变压器差动保护装置

# 技

# 术

# 使

# 用

# 说

# 明

# 书

# 版本：V3.01

南京慧电电力科技有限公司

*本说明书可能会被修改，请注意最新版本资料

*技术部监制

目  录

一．系列装置简介	3

1.装置概述	3

1.1装置简介	3

1.2装置特点	3

1.3引用标准	3

1.4 装置结构	4

2 主要技术指标	5

2.1 技术参数	5

2.2 环境参数	6

二．变压器差动保护装置	8

1. 功能配置	8

2．功能说明	8

2.1 保护功能	8

2.2 功能概述	10

3．装置整定	11

3.1 装置软压板整定	11

3.2 装置定值整定	11

3.3 装置参数整定	11

4．附录	13

4.1 装置背板图	13

4.1 装置背板图	14

三．使用说明	15

1. 装置介绍	15

1.1 键盘	15

1.2液晶	15

1.3 界面菜单	16

1.4 模拟通道	17

1.5 事件报告	18

1.6 系统设置	19

1.7 装置测试	22

1.8 装置调试	23

1.9 装置外型开孔尺寸	25

一． 装置简介

# 1.装置概述

1.1装置简介

微机保护测控装置适用于110kV以下各电压等级的间隔单元的保护测控，具备完善的保护、测量、控制、备用电源自投及通信监视功能，为变电站、发电厂、高低压配电及厂用电系统的保护与控制提供了完整的解决方案，可有力地保障高低压电网及厂用电系统的安全稳定运行。可以和其它保护、自动化设备一起,通过通信接口组成自动化系统。全部装置均可组屏集中安装，也可就地安装于高低压开关柜。

1.2装置特点

  - 采用全密封式结构，具有良好的抗震、防尘性能

  - 小型化设计，体积小，重量轻，外形美观，安装方便

  - 采用独特的可靠性设计，无可调元件，装置稳定性好，抗干扰性强

  - 全汉化液晶显示，人机界面清晰易懂，操作整定极为方便

  - 装置供电电源、控制回路均为交直流两用

  - 具有RS485总线串行通信口，并集成了MODBUS标准通信规约

  - 具有事件顺序记录功能，可记录64条事件，数据掉电不丢失

  - 具备完善的自检功能，完整的异常记录、事件记录、操作记录，所有信息掉电保持

  - 外形小巧精细、结构合理，采用高等级、高品质的元器件及多层板技术和SMT工艺，使产品具有很高的电气性能

  - 具有完整的断路器操作回路

  - 超低功耗

1.3引用标准

GB6162-85      《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》

GB7261-87      《继电器及继电保护装置基本试验方法》

GB2887-89      《计算机站场地技术条件》

GB 14258-93    《继电保护和安全自动化装置技术规程》

GB 50062-92    《电力装置的继电保护和自动化装置设计规范》

DL/T 527-2002  《静态继电保护装置逆变电源技术》

IE870-5-103    《继电保护信息接口标准》

# GB /T15145-94  《微机线路保护装置通用技术条件》

GB/T16435.1-1996《远动设备及系统和接口（电气特征）》

GB /T17626.2   《静电放电抗扰度试验》

GB /T17626.3   《射频电磁场辐射抗扰度试验》

GB/T17626.4    《电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

GB/T17626.5    《浪涌冲击抗扰度试验》

GB /T17626.6   《射频场感应的传导骚扰抗扰度试验》

GB/T17626.8    《工频磁场抗扰度试验》

GB /T17626-1998《电磁兼容试验和测量技术》

GB/T14537-1993 《量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验》

1.4 装置结构

#### 1.4.1 结构

采用标准机箱，整面板、背插式结构，嵌入式、后接线安装方式，强弱电隔离，大大加强了其产品的电气性能。

#### 1.4.2 插件

本装置的插件上包括CPU插件、AC和TRIP插件：其中CPU插件为装置的核心，为高度集成的CPU,其中包括了RAM、Flash Memory和AD等芯片的功能；AC插件包括电源和模拟量采集；TRIP插件包括出口、开入和操作回路。

#### 1.4.2.1 CPU

1）CPU系统

CPU系统由微处理器CPU、RAM、ROM、Flash Memory等构成。包括高性能的16位微处理器CPU，大容量的ROM、RAM及Flash Memory，使得该CPU模件具有极强的数据处理及记录能力，可以实现各种复杂的故障处理方案和记录大量的故障数据，可记录的事件数不少于500次。保护定值等运行配置信息也存入该存储器中，这些信息在装置掉电后均不会丢失。

2）开关量输入及输出部分

开入量分为内部开入和外部开入，内部开入采用DC5V开入，电源由装置电源本身提供，外部开入采用一级光耦，实现DC220V直接输入电平。

开出是用于驱动出口的继电器， 共有2个，一个为跳闸继电器，一个为合闸继电器。

3)通信部分

本插件内含通信速度极高、具备通用性接口的RS485总线网络芯片，RS485网为本装置接入系统的主要通信接口。

4)时钟回路

插件内设置了硬件时钟回路,采用的时钟芯片精度高,并配有电池以掉电保持。

另外，CPU插件采用了多层印制板及表面封装工艺，外观小巧，结构紧凑，大大提高了装置的可靠性及抗电磁干扰能力。

#### 1.4.2.2 开入、开出及操作回路

1)外部开入回路：设置有11路外部开入回路，均采用DC220V直接开入方式，装置软件采取了防抖措施，避免了误发信。

2)逻辑继电器：逻辑继电器由CPU插件直接驱动，这类继电器包括：跳闸继电器、合闸继电器。

3)操作回路：DC220V或AC220为操作电源，它由各种操作回路跳闸继电器组成。其中包括了跳闸位置继电器（TWJ）、合闸位置继电器（HWJ）、手动跳闸继电器STJ、跳闸保持继电器TBJ、合闸保持继电器HBJ等。跳闸、合闸保持电流的调整采用自适应方式，范围0.5A～4A，采用此种电路避免了跳合闸参数变化后需更换相应继电器的麻烦。

#### 1.4.2.3 交直流回路

1)直流逆变电源：DC220V电压输入经抗干扰滤波回路后,利用逆变原理输出本装置需要直流电压,且采用浮地方式,同外壳不相连。

2)模拟量采集：外部电流经隔离互感器隔离变换后，由低通滤波器输入至模数变换器，CPU经采样数字处理后，构成各种数字式保护继电器，并实时计算各种测量值。UA、UB、UC 、U0 、IA、IB、IC、I0端子为保护模拟量输入, Ia、Ib、Ic为测量模拟量输入。

#### 1.4.3 人机对话插件（MMI）

人机对话（MMI）插件主要功能是显示保护CPU输出的信息，本插件上的显示窗口采用四行，每行八个汉字的液晶显示器，人机界面清晰易懂，配置本系列通用的键盘操作方式，使得人机对话操作方便、简单。本插件上还配置了灯光指示信息，使本装置的运行信息更为直观。

2 主要技术指标

# 2.1 技术参数

- 额定工作电压  AC220、DC220V或DC110V  (订货注明)

- 额定技术数据

a) 交流电流：    5A或1A     (订货注明)

b) 交流电压：    400V 或100V (订货注明)

c) 频率：        50HZ

- 功率消耗

工作电源：       正常工作时,不大于5W；

保护动作时,不大于10W。

交流电流回路：   < 1VA/相   (IN =5A)；

< 0.5VA/相 (IN =1A)；

交流电压回路：   < 0.5VA/相；

- 精确工作范围：

电流：            0.04In～20In

电压：            0.4V～1.2Un

频率：            0.9Fn～1.1Fn

时间：            0～100s

- 保护部分精度：

a) 定值精度：     ≤±5%；

b) 时间精度：     <±1％ 整定时间+35ms

c) 整组动作时间： ≤35ms；

d) 频率精度：     ≤0.01Hz；

6) 测控部分精度：

a) 交流量精度：                 ≤±0.2%；

b) 有功无功：                   ≤±0.5%；

- 开关量输入：

输入类型：        有源

光电隔离输入数量：8

工作电压：        AC220V、DC220V或DC110V

- 开出接点容量：

a)出口继电器

触点额定载流容量：250Vac/220Vdc,5A

输出类型:         无源(空接点)

b)信号继电器：

触点额定载流容量：250Vac/220Vdc,5A

输出类型:         无源(空接点)

- 通信接口

数目：            1

电气特性：        RS485

传输方式：       异步

通信协议：       MODBUS

地址：           1～110

波特率：         ≤1Mbps

通信介质：       双绞线或光纤

2.2 环境参数

# 2.2.1 电气环境

- 绝缘电阻

在正常试验大气条件下,装置的带电电路部分和非带电金属及外壳之间,以及电气无联系的各电路之间,用开路电压500V的兆欧表测量绝缘电阻值；正常试验大气条件下,各回路绝缘电阻应不小于100 MΩ。

- 介质强度

在正常试验大气条件下,装置能承受频率为50Hz, 试验电压2000V历时1min的工频耐压试验而无击穿闪络及元器件损坏现象。

- 冲击电压

在正常试验大气条件下,装置的直流输入回路、交流输入回路、信号输出触点诸回路对地以及回路之间，能承受(1.2/50)μs的标准雷电波的短时冲击电压试验，开路试验电压5kV，无绝缘损坏。

- 脉冲群干扰

装置能承受GB/T14598.13-1998( idt IEC60255-22-1:1988)规定的1MHz和100kHz脉冲群干扰试验。试验严酷等级为Ⅲ级, 试验电压共模2.5Kv, 差模1kV。

- 辐射电磁场干扰

装置能承受GB/T14598.9-1995( idt IEC60255-22-3:1989)中规定的严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场干扰试验,即试验场强为10V/m。

- 静电放电干扰

装置能承受GB/T14598.14-1998( idt IEC60255-22-2:1996)中规定的严酷等级为IV级,即接触放电试验电压为8kV、允许偏差±5%,空气放电试验电压为15kV、允许偏差±5%的静电放电干扰试验。

- 快速瞬变干扰

装置能按GB/T14598.10-1996( idt IEC60255-22-4:1992)中规定的严酷等级为IV级快速瞬变干扰试验,即试验电压为4kV,允许偏差±10%。

# 2.2.2 自然环境

工作温度：-25℃～(70℃

存储温度：-40～+85℃

湿度：5～95%RH

# 2.2.3 机械环境

a) 工作条件：能承受严酷等级为Ⅰ级的振动响应、冲击响应；

b) 运输条件：能承受严酷等级为Ⅰ级的振动耐久、冲击耐久、碰撞。

二． 变压器差动保护装置

# 1．功能配置

| 装置描述 | 型号 | 有 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 变压器差动保护装置 |
|  | 应用范围 | 110kV及以下变压器主保护 |
| 保护功能 | 差动速断 | √ |
|  | 比例差动 | √ |
|  | 二次谐波制动 | √ |
|  | CT断线 | √ |
|  | 非电量保护 | √ |
| 数据采集 | 高低压侧电流 | √ |
|  | 17路遥信量 | √ |
| 事件记录 | 保护事件 | √ |
|  | 告警事件 | √ |
|  | 遥信变位事件 | √ |
|  | 事件SOE | √ |
| 控制功能 | 远方保护投/退 | √ |
|  | 就地/远方分、合闸 | √ |
| 通讯功能 | RS485 | √ |
|  | 通讯规约MODBUS | √ |

2．功能说明

# 2.1 保护功能

# 2.1.1 差动启动：

稳态差流启动

0.8*

为差动电流计算值，为比率差动启动定值。

# 2.1.2差流越限：

0.2*Ie

为差动电流计算值，Ie为变压器额定电流。

# 2.1.3差动速断：

为差动电流计算值，为差动速断定值。

# 2.1.4比率差动算法：

(1) >  在1；

(2) >*(- 1)+  在1<5；

(3) >0.7(-5) + *(5- 1)+在>5；

=Ih+Il，=（Ih-Il）/2，为动作电流，为制动电流，为比率差动启动定值，在本保护中统一归算到变压器高压侧的二次额定电流，为装置自动计算得，为比率制动系数。其中：

=（S为变压器容量，Uhn为变压器高压侧电压，Ta为高压侧电流互感器变比。）

二次谐波闭锁原理：

其中， ，分别为差电流中的基波分量和二次谐波分量；为二次谐波制动系数，建议整定（0.12～0.25）。

谐波闭锁采用分相闭锁原理，当一相辨别为涌流后，只闭锁该相比差。这种励磁涌流闭锁方式既可以可靠躲过涌流，又可以保证快速切出各种情况下的内部故障。因此可以保证在空投变压器时准确制动差动保护，而在合闸于故障变压器时，分相制动可以保证故障相快速动作。

由于变压器两侧电压等级和TA变比一般不同，接线形式也不同。两侧电流需要折算到同一个标准才能计算。本装置高压侧折算系数固定为：1；低压侧平衡系数采用： ，如果是星形接线的侧需要倒角，平衡系数会再乘以：0.577。

# 2.1.5 TA断线闭锁及告警功能

装置具备CT断线闭锁比率差动保护功能，

CT断线判据如下：（逻辑与）

如果满足下面所有条件则判为CT断线，闭锁差动判据判别：

  - a.最大差流流小于1.1

  - b.变压器一侧负序电流大于0.15

  - c.变压器其余各侧负序电流小于0.12

  - d.负序电流大于0.15侧三相电流之和呈下降趋势

  - e.变压器至少两侧有电流

则延时10s发CT断线告警指示。

CT断线后再开放差动保护判据：

CT断线后只有最大相差流大于1.2Ie或者CT断线恢复后才能再次开放差动保护，否则闭锁保护。

# 2.1.6 非电量保护

装置有四路非电量跳闸开入，分别定义为本体重瓦斯开入、超高温跳闸、轻瓦斯跳闸、油温高跳闸，装置收到上述信号后直接启动信号继电器发信，同时经过整定的延时启动跳闸。非电量保护可以通过保护控制投退选择跳闸还是仅告警。

# 2.2 功能概述

# 2.2.1 装置输入输出

- 输入模拟量

装置有6个模拟量输入通道。实时测量高压侧3相电流（Ia1，Ib1，Ic1），低压侧3相电流（Ia1，Ib1，Ic1）。

- 输入开关量

装置有11个220/110VDC强电开关量输入回路，分别采集重瓦斯, 超高温, 轻瓦斯，油温高及高低压侧位置等信号。

- 出口接点输出

装置有6组出口接点，每组均1副。对每组出口接点，可经出口重动回路转换为多副接点。其中两副出口接点用于远方控制变压器开关。

3.装置整定

装置整定包括软压板、装置定值和装置参数等三方面，见表3.1、3.2和3.3。

整定应遵循有关规程，本装置有特殊要求者见有关注释。装置参数中无特殊需要者，可取表中列出的缺省值。不用的保护功能，应将其控制定值设为0—退出。

# 3.1 装置软压板整定

| 序号 | 软压板 |
| --- | --- |
| 1 | 差动速断保护 |
| 2 | 比率差动保护 |
| 3 | 重瓦斯保护 |
| 4 | 超高温保护 |
| 5 | 轻瓦斯保护 |
| 6 | 温度高保护 |

注：软压板只有两个取值：投入、退出。装置出厂时，软压板均整定为退出

3.2 装置定值整定

| 序号 | 名称 | 整定范围 | 步长 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器差动保护单元定值 | 差动速断投退 | 0:退出, 1:投入 |  |
| 2 |  | 比率差动投退 | 0:退出, 1:投入 |  |
| 3 |  | 二次谐波闭锁投退 | 0:退出, 1:投入 |  |
| 4 |  | CT断线闭锁投退 | 0:退出, 1:投入 |  |
| 5 |  | 差动速断定值 | 0.5～99.99A | 0.01A |  |
| 6 |  | 比率差动定值 | 0.5～99.99A | 0.01A |  |
| 7 |  | 比率差动制动系数 | 0.01～0.7 | 0.01 |  |
| 8 |  | 二次谐波闭锁定值 | 0.01～1 | 0.01 |  |
| 9 |  | 重瓦斯信号跳闸或报警控制 | 0:退出, 1:投入 |  |
| 10 |  | 重瓦斯信号延时定值 | 0～100S | 0.1S |  |
| 11 |  | 超高温信号跳闸或报警控制 | 0:退出, 1:投入 |  |
| 12 |  | 超高温信号延时定值 | 0～100S | 0.1S |  |
| 13 |  | 轻瓦斯信号跳闸或报警控制 | 0:退出, 1:投入 |  |
| 14 |  | 轻瓦斯信号延时定值 | 0～100S | 0. 1S |  |
| 15 |  | 温度高信号跳闸或报警控制 | 0:退出, 1:投入 |  |
| 16 |  | 温度高信号延时定值 | 0～100S | 0.1S |  |

# 3.3 装置参数整定

| 序号 | 名称 | 整定范围 | 步长 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信及管理 | 装置通讯地址 | 0～99 | 1 | 2 |
| 2 |  | 装置操作口令 | 00～99 | 1 | 99 |
| 3 | 波特率 | RS485波特率设置 | 00000～20000 | 1 | (注4) |
| 4 | 开关 延时 | 开入遥信确认时间 | 0.005～0.999s | 0.001s | 0.01s |
| 5 |  | 遥跳保持时间 | 5～999ms | 1ms | 100ms |
| 6 |  | 遥合保持时间 | 5～999ms | 1ms | 120ms |
| 7 | 变压器参数 | 变压器接线类型 | 0～2 | 1 |  |
| 8 |  | 变压器容量 | 1～50.000M | 0.001M |  |
| 9 |  | 变压器高压侧一次电压 | 1～130.00kV | 0.01kV |  |
| 10 |  | 变压器高压侧TA变比 | 1～9999kV | 1 |  |
| 11 |  | 变压器低压侧一次电压 | 1～130.00kV | 0.01kV |  |
| 12 |  | 变压器低压侧TA变比 | 1～9999kV | 1 |  |

注1: “RS485波特率设置”的含义为BTL=□□□□□,共五位表示波特率设置:整定为1200、2400、4800或9600(推荐)；装置为RS485通讯方式。

2: “变压器接线类型”为0时，表示变压器接线方式为Y/Y-12接线，CT接线方式为全星型；为1时，表示变压器接线方式为Y/△-11接线，CT接线方式为全星型；为2时，表示变压器接线方式为Y/△-1接线，CT接线方式为全星型。

3:本保护中差动平衡系数由装置自行计算，因此用户必须在装置中输入各侧电压等级以及TA变比，否则不能正确使用差动保护功能。且平衡系数不能大于4。

4．附录

4.1 装置背板图

4.2 装置接线示意图

三．使用说明

### 1 装置介绍

#### 1.1 键盘

| 按 键 | 名 称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 取消 | 取消 | 放弃（返回）键，返回上一级菜单，在修改保护装置参数时用作放弃所作改动退出。长按此键不放，可对保护动作信号进行复归。 |
| 确认 | 确认 | 回车（确认）键，进入菜单，在修改保护装置参数时用作确认所作改动并退出。 |
| ∧ | 向上 | 菜单条选择上移。长按此键不放，可对有光标的数字进行增加。 |
| ∨ | 向下 | 菜单条选择下移。长按此键不放，可对有光标的数字进行减少。 |
| ＜ | 向左 | 对话框内选项左移或菜单条选项向上翻屏 |
| ＞ | 向右 | 对话框内选项右移或菜单条选项向下翻屏 |
| + | 加 | 数值增加 |
| - | 减 | 数值减少 |
| 复归 | 复归 | 可对保护动作信号进行复归。 |

对装置的大部分操作如：初始化设置以及在运行中查阅定值、故障报文、装置自检等操作都通过键盘来完成。因此用户在使用本装置之前应着重了解上述装置键盘的含义和使用。

以下在介绍装置的使用和操作时，对键盘的含义和使用方法不再一一解释。

信号灯解释：

．运    行：指示主板的运行状况。主板正常运行时，运行灯表现为闪烁状态。

．动    作：表示保护跳闸。

．告    警：表示告警信号。

．跳    位：开关跳闸位置状态。

．合    位：开关合闸位置状态。

#### 1.2液晶

显示保护装置的运行状态：线路名称、网络标识、充电标识。

显示屏内含背景灯。任意键打开背光灯。任何时刻300秒钟内，如果没有按键盘按键，背景光会自动消失并返回运行页面。

#### 1.3 界面菜单

在装置显示正常运行时，显示的画面如下图所示。（型号不同画面内容可能会有所不同）

装置在正常运行情况下的时候，压板、测量值,保护值、开入值和装置时间在滚动的显示。

显示屏内含背景灯。装置处于运行页面状态时，按“取消”键熄灭背光灯，按其它任意键打开背光灯。任何时刻约1分钟内，如果没有按键盘按键，背景光会自动消失并返回运行页面。

当有事件发生（如保护动作、保护告警、装置异常等）时背景灯自动点亮，并显示报告。按确认键进入主菜单。该菜单下有“模拟通道”、“事件报告”、“系统设置”、“装置测试”四个子菜单。

#### 1.4 模拟通道

步骤1：在主菜单下，通过“∧”或“”∨”移动光标字至“模拟通道”；

步骤2：按确认键进入该选项。

注：当菜单内选项超过4条时，可使用“∧”、“∨”键向上或向下翻屏查看各个条目，以后将不再赘述此项操作方法。

#### 1.4.1 保护值

步骤1：在“模拟通道”下，通过“∧”或“∨”或“＜”或“＞”移动光标字至“保护值”；

步骤2：按确认键进入查看保护值（包括大小、相位等信息）

上图中可通过“∧”或“∨”进行翻页，相位基准固定为UAB。

#### 1.4.2 测量值

步骤1：在“模拟通道”下，通过“∧”或“∨”移动光标字至“测量值”；

步骤2：按确认键进入该选项，或按“∧” “∨”键进行翻页查看；

步骤1：在“模拟通道”下，通过“∧”或“∨”移动光标字至“测量值”；

步骤2：按确认键进入该选项，或按“∧” “∨”键进行翻页查看；

#### 1.4.3 直流分量

步骤1：在“模拟通道”下，通过“∧”或“∨”移动光标字至“直流分量”；

步骤2：按确认键进入该选项；

在直流分量里，可查看装置中所有模拟量的直流分量。

#### 1.4.4 精度校验

步骤1：在“模拟通道”下，通过“∧”或“∨”移动光标字至“精度校验”；

步骤2：按确认键进入该选项；

精度校验包括校验测量值和功率，按“+”“—”进行校验，在对装置做精度校验时需按相应的提示。用户不需要对此项进行操作。

#### 1.5 事件报告

步骤1：在主菜单下，通过“∧”或“”∨”移动光标字至“事件报告”；

步骤2：按确认键进入该选项。

#### 1.5.1 跳闸报告

步骤1：在“事件报告”下，通过“∧”或“∨”移动光标字至“跳闸报告”；

步骤2：按确认键进入该选项；可以查看跳闸报告的具体内容。

步骤3：在“事件记录”下，通过“∧”或“∨”移动光标字至“跳闸报告”，可查看保护跳闸的准确时间及内容。

步骤4：在“事件报告”下，通过“∧”或“∨”移动光标字

至“自检报告”，可查看装置自检出错的准确时间及内容。

步骤5：在“事件报告”下，通过“∧”或“∨”移动光标字至“遥信报告”，可查看遥信变位的准确时间和内容及变位过程(遥信变位过程不是从0到1，就是从1到0)。

步骤6：在“事件报告”下，通过“∧”或“∨”移动光标字至“报文清除”，输入密码（默认为99）后清除所有的事件报告。遥信报告和自检报告。

#### 1.6 系统设置

步骤1：在主菜单下，通过“∧”或“”∨”移动光标字至“系统设置”；

步骤2：按确认键进入该选项。

#### 1.6.1 保护投退

步骤1：在“系统设置”下，通过“∧”或“∨”移动光标字至“保护投退”；

步骤2：通过“∧”或“∨”移动光标字至需要调整的保护类型，再按“+”或“-”键对保护的投入或退出进行修改。修改完毕后输入正确的密码（默认为99）后按下确认键即可。

#### 1.6.2 定值整定

步骤1：在“定值设置”下，通过“∧”或“∨”移动光标字至“定值整定”；

步骤2：通过“+”或“-”键对定值区进行选择，再按确认键进入该区修改保护定值；

步骤3：修改完毕后，输入正确的密码后按确认键即可修改定值成功

#### 1.6.3 定值切换

步骤1：在“定值设置”下，通过“∧”或“∨”移动光标字至“定值切换”；

步骤2：进入该页面后，通过“+”或“-”键对当前运行的定值区进行切换选择，再按确认键确定。输入正确的密码后装置出现以下画面定值区则切换成功。

#### 1.6.4 参数整定

步骤1：在“定值设置”下，通过“∧”或“∨”移动光标字至“参数整定”；

步骤2：输入正确的密码后按确认键进入该选项；

步骤3：通过“+”或“-”键对参数的定值进行修改修改完毕后按确认键，再输入正确的密码即修改参数成功。

#### 1.6.5 时间调整

步骤1：在“系统设置”下，通过“∧”或“∨”移动光标字至“时间调整”；

步骤2：按确认键进入该选项；

步骤3：通过“＜”、“＞”键移动光标至所需修改位，通过“+”或“-”键对该位进行修改；重复该步骤，直到时间调整完成；

步骤4：按确认键时间修改成功。

#### 1.7 装置测试

步骤1：在主菜单下，通过“∧”或“”∨”移动光标字至“装置测试”；

步骤2：按确认键进入该选项。

#### 1.7.1 开出传动

步骤1：在“装置测试”下，通过“∧”或“∨”移动光标字至“开出传动”；

步骤2：输入正确的密码后按确认键进入该选项；

步骤3：通过“∧”或“∨”移动光标字至相应的出口，按“＜”、“＞”键使出口动作。

# 1.7.2 开入显示

步骤1：在“装置测试”下，通过“∧”或“∨”移动光标字至“开入显示”；

步骤2：按确认键进入该选项；“开入显示”可显示开关量的状态是断开还是闭合，可显示的开关量还包括：刀闸3位置、接地选跳、备用开入1、备用开入2、TWJ、HWJ、STJ手跳。通过按左右键进入下一页开入显示。

# 1.7.3 版本显示

步骤1：在“装置测试”下，通过“∧”或“∨”移动光标字至“版本显示”；

步骤2：按确认键进入该选项；可以查看装置的版本信息。

#### 1.8 装置调试

本装置及其所组屏柜都在厂内经严格调试，出厂时装置及其屏柜都是完好的，接线是正确的。故本装置的调试仅检查运输安装时是否有损坏和屏柜向外的接线是否正确。考虑到本装置具有完善的软硬件自检功能，可以将故障部位准确定位到插件甚至芯片，本装置的交流采样回路无可调节元件，且具有良好的抗振动性能和温度特性，其精度由出厂调试保证。故可着重检查装置的状态量输入（光耦部分）、交流输入部分、跳合闸输出回路及信号回路（继电器接点部分）部分。以下的调试步骤虽然是针对装置，但最好以屏柜为对象进行，即检测时包括屏内接线。

# 1.8.1 装置通电前检查

本装置具有较好的制造工艺，无可调节器件，且大量采用大规模集成电路，为保证装置的可靠性，一般调试情况下，请不要拔出装置的插件，在做绝缘检查时也不需要。

通电前检查装置外观应完好，应无损坏，端子无松脱，装置参数与要求一致。特别是电源电压、TA额定电流、跳闸额定电流及合闸额定电流等。

# 1.8.2 绝缘检查

各插件各端子并联（通信端子可不作绝缘试验），用500V摇表按插件分别对地摇绝缘，绝缘电阻应大于100MΩ。

# 1.8.3 上电检查

按照预先要求设置好装置地址，特别在综自系统尤其要注意，操作方法见前所述。

按定值清单输入各组定值到相应的定值区，然后把定值区切换成运行定值区。

# 1.8.4 采样精度检查

本装置采样精度无需调节，采样误差应不大于2%。一般情况下，可用微机保护测试仪定性校验。严格要求时，可调整装置各通道系数，使其与准确值一致，同时检验各模拟量通道的相位应正确。具体操作见前所述。

# 1.8.5 接点输出校验

接点输出，包括信号接点输出校验，可配合定值校验进行。每路接点输出只检测一次即可，其它试验可只观察信号指示及液晶显示。

接点输出检测也可通过保护的开出传动菜单进行。该菜单功能可单独对每一路输出驱动。操作方法见前所述。应带断路器作一次合闸传动和一次跳闸传动，并确认断路器正确动作。

# 1.8.6 定值校验

装置的保护功能及动作逻辑已经动模考验及其它测试，现场调试仅需校验定值即可，且只需校验某一段定值及模拟一次反向故障（仅对带方向的保护）即可，其余可由装置保证。

# 1.8.7 跳合闸电流保持试验

将保护跳闸压板、合闸压板投入，模拟故障使保护动作，确认跳合闸电流保持状态的完好。进行手动分合闸操作检验该回路的完好性，在手动跳开开关后保护不应重合闸。

# 1.8.8 相序检查

线路送电后观察显示器上显示的各相电流、电压量及其相位角，与实际情况应一致。

# 1.8.9 校准时钟

检查装置的日历时钟，应该是准确的，如果不对，则校准，经以上校验正常后，可以确信装置及屏柜连线正确，能够正常工作，可以投入运行了。

#### 1.9 微机保护装置外型开孔尺寸

1.9.1 开孔尺寸及安装

安装现场的机械、电气环境必须在终端所允许的技术参数范围内。应避免多尘、潮湿的地方、温差易于快速变化的地方、强烈振动冲击的地方、幅值大且上升快速的浪涌电压环境、强感应磁场或类似的恶劣条件环境。

在装置的前、后端应有足够的空间以便于维护，今后进行修改。安装后应使得便于添加、替换装置模块而不需要进行另外的拆卸。

# 1.9.2	安装

1.一般对于集中组屏的，采用19英寸标准框架，每个框架可容纳3台本系列保护单元。一面保护屏一般可9～12台保护单元，具体视工程而定。

2.  对于采用分散安装的场合，本装置提供一套安装组件，其包含所需要的螺钉及安装说明书，具体安装方式和开孔尺寸图见如下示意图

安装示意图

# Text boxes

装置地址

第2组第1条

动作时间

动作类型

动作值

故障相别