HDZ-9020电动机保护测控装置                  南京慧电电力科技有限公司

目  录

一、简介
2
二、使用说明
3
6

三、保护原理

四、调试大纲
11
五、安 装
12
附录A技术参数表
15
附录B系统参数整定表
16
附录C典型电气接线图
17


一、 简介

1.1 应用范围

微机保护测控装置适用于35kV以下各电压等级的间隔单元的保护测控，具备完善的保护、测量、控制、备用电源自投及通信监视功能，为变电站、发电厂、高低压配电及厂用电系统的保护与控制提供了完整的解决方案，可有力地保障高低压电网及厂用电系统的安全稳定运行。可以和其它保护、自动化设备一起,通过通信接口组成自动化系统。全部装置均可组屏集中安装，也可就地安装于高低压开关柜。

1.2 主要特点
采用全密封式结构，具有良好的抗震、防尘性能

小型化设计，体积小，重量轻，外形美观，安装方便

采用独特的可靠性设计，无可调元件，装置稳定性好，抗干扰性强

全汉化液晶显示，人机界面清晰易懂，操作整定极为方便
具有RS485总线串行通信口，并集成了MODBUS标准通信规约
具有事件顺序记录功能，可记录200条事件，数据掉电不丢失

具备完善的自检功能，完整的异常记录、事件记录、操作记录，所有信息掉电保持
外形小巧精细、结构合理，采用高等级、高品质的元器件及多层板技术和SMT工艺，使产品具有很高的电气性能
具有完整的断路器操作回路
超低功耗

1.3引用标准 TC "1.3引用标准" \f C \l "3" 
GB6162-85      《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》

GB7261-87      《继电器及继电保护装置基本试验方法》

GB2887-89      《计算机站场地技术条件》

GB 14258-93    《继电保护和安全自动化装置技术规程》

GB 50062-92    《电力装置的继电保护和自动化装置设计规范》
DL/T 527-2002  《静态继电保护装置逆变电源技术》

IE870-5-103    《继电保护信息接口标准》

GB /T15145-94  《微机线路保护装置通用技术条件》

GB/T16435.1-1996《远动设备及系统和接口（电气特征）》

GB /T17626.2   《静电放电抗扰度试验》

GB /T17626.3   《射频电磁场辐射抗扰度试验》

GB/T17626.4    《电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

GB/T17626.5    《浪涌冲击抗扰度试验》

GB /T17626.6   《射频场感应的传导骚扰抗扰度试验》

GB/T17626.8    《工频磁场抗扰度试验》

GB /T17626-1998《电磁兼容试验和测量技术》

     GB/T14537-1993 《量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验》
HDZ-9020电动机保护测控装置的主要功能：

保护功能

速断保护

过流 1 保护

过流 2 保护

堵转保护
过负荷保护

反时限过流
零序过流保护

过热保护
零序过压保护
负序 1 保护
负序 2 保护
过压保护

低压保护
PT断线告警
控制回路
非电量保护
测控功能

电量测量：电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、电机热量值
14路开关量采集

9路继电器输出

200条故障记录掉电保持

通信功能

通讯可选择高速RS485
二、使用说明
2.1 面板功能区介绍

HDZ-9020系列微机保护装置面板由三部分组成，1块128*64图形点阵液晶、8个指示灯及9个操作按纽组成。

                  
[image: image33.wmf]fr

2

e

T

T

I

×

=

q


2.1.1 状态指示灯

状态指示灯由8个指示灯组成，各灯功能如下：
	指示灯
	功       能

	运行
	装置上电运行闪烁，进入调试状态时熄灭

	动作
	保护动作时点亮，复归后熄灭

	告警
	装置检测到告警信号时点亮，复归后熄灭

	跳位
	断路器断开时点亮，合位后熄灭

	合位
	断路器合上时点亮，跳位后熄灭

	故障
	装置检测到自身故障时点亮，复归后熄灭

	通信
	装置通讯正常时亮

	远方
	装置处于远状态时，远方灯亮


2.1.2 按键说明

键盘由9个键组成，各键功能如下：
	按键
	主 要 功 能

	合闸
	面板手动合闸操作

	跳闸
	面板手动跳闸操作

	复归
	复归保护信号及信号继电器出口

	确认
	用于对参数设定后的保存确认和进入子目录

	返回
	用于对参数设定后的取消和退出子目录，进入功能主目录

	▲
	双功能键,用于翻阅和参数的递加

	▼
	双功能键,用于翻阅和参数的递减

	[image: image2.emf]
	用于子目录和项的左向选择

	[image: image3.emf]
	用于子目录和项的右向选择


2.1.3 页面说明

	主菜单
	1.记录

2.参数

3.定值

4.测试

5.采样

6.退出
	共6个功能菜单，按确认键进入子菜单，按返回键返回主菜单。按上下方向键选择子菜单。

	记录
	事件报告
	查看最近发生的各事件报告及自检报告。

	参数设置
	CT/PT变比

通讯参数

时钟设置

密码设置

版本信息

出厂设置
	装置各个参数设置用户可根据实际需要修改参数，按“▲”“▼”输入数字，按“[image: image4.emf]”“[image: image5.emf]”切换，输入对应数值，在按“确认”键输入正确密码确认保存。

装置初始密码：0000

	保护定值查看
	速断高值  5.99A

速断低值  0.00A
速断时限  0.01S

速断保护  投入/退出


	保护定值查看：可查阅装置中 速断保护、过流 1 保护、过流 2 保护、堵转保护、过负荷保护、反时限过流、零序过流保护、过热保护、零序过压保护、负序 1 保护、负序 2 保护、过压保护、低压保护、PT断线告警、控制回路、非电量保护的整定参数。

参数包括：电流定值、电压定值、整定时间、动作方式。

	保护定值设置
	速断高值  5.99A

速断低值  0.00A
速断时限  0.01S

速断保护  投入/退出


	第一排指示保护类型：速断保护整定

第二排为电流高值，单位：安培

第三排为电流低值，单位：安培

第四排为整定时间，单位：秒

第五排为保护动作，方式：投入/退出

具体参数整定，请参考《附录B系统参数整定表》

	测试
	继电器传动测试

状态指示灯测试
	输入正确的四位密码，则进入装置调试菜单。

按“确认”键进入继电器操作状态。此时按“▲”“▼”选择测试继电器类型，按“确认”完成通/断测试。

装置初始密码：0000

	采样
	线电压

相电压

测量电流

保护电流
零序/负序
频率/功率

开入量状态
	查看各保护电流、电压显示及开入量状态情况。


三、 保护原理

3.1长启动保护


[image: image6.wmf]
3.2 过流保护


[image: image7.wmf]

[image: image8.wmf]

 EMBED AutoCAD.Drawing.16  [image: image9.wmf]

 EMBED AutoCAD.Drawing.16  [image: image10.wmf]
3.3堵转保护

[image: image11.wmf]
3.4 过负荷保护

[image: image12.wmf]
3.5反时限过流


[image: image13.wmf]
3.6过热保护
装置可以在各种运行工况下，建立电动机的发热模型，对电动机提供准确的过热保护，考虑到正、负序电流的热效应不同，在发热模型中采用热等效电流Ieq，其表达式为：
[image: image1.wmf]南京慧电电力科技有限公司

NanJing HuiDian Electric Power Technology Co.,LTD

式中,
K1
=0.5






额定启动时间内
=1






额定启动时间后
K2
=3～10





本装置取6

K1随启动过程变化， K2用于表示负序电流在发热模型中的热效应，由于负序电流在转子中的热效应比正序电流高很多，比例上等于在两倍系统频率下转子交流阻抗对直流阻抗之比。根据理论和经验，本装置取K2=6。

电动机的积累过热量θΣ为： 

[image: image29]
式中，Δt：积累过热量计算间隔时间，本装置取Δt=0.1s。

电动机的跳闸（允许）过热量θT为：

[image: image30]式中，Tfr：电动机的发热时间常数（s）

当θΣ＞θT时，过热保护动作，θΣ=0表示电动机已达到热平衡，无积累过热量。为了表示方便，电动机的积累过热量的程度用过热比例θr表示：

[image: image14.wmf]T

å

=

q

q

q

r

 


由此可见，θr＞1.0时，过热保护动作，为提示运行人员，当电动机过热比例θr超过过热告警整定值θa时，装置先告警。

电动机在冷态（即初始过热量θΣ=0）的情况下，过热保护的动作时间为：

[image: image15.wmf]2

2

2

2

2

1

05

.

1

1

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

T

=

e

e

fr

I

I

K

I

I

K

t


当电动机停运，电动机积累的过热量将逐步衰减，本装置按指数规律衰减过热量，衰减的时间常数为4倍的电动机散热时间Tsr，即认为Tsr时间后，散热结束，电动机又达到热平衡。

3.7 零序过流保护

[image: image16.wmf]
3.8 零序过压保护

[image: image17.wmf]
3.9负序1 保护

[image: image18.wmf]
3.10负序2 保护

[image: image19.wmf]
3.11 过电压保护

[image: image20.wmf]
3.12低压保护

[image: image21.wmf]
3.13  PT断线告警

[image: image22.wmf]
3.14 非电量保护

[image: image23.wmf]
3.15  控制回路

[image: image24.wmf]
四、 调试大纲

4.1. 通电前检查

 1.检查装置型号是否与工程图纸设计一致

 2.检查装置产品配置表是否与订货单一致

   装置背面的产品配置表中中需要用户关注的配置项包括装置型号、工作电源、控制电源、电流额度定值和过载倍数等。如发现配置参数与订货单不一致，请及时联系我司客服服务中心协商解决。

3.检查装置的端子接线是否牢固

  针对装置不同类型的接线端子，用户必须制作相应的U型、O型或针型接线头，以增大端子的接线接触面积，保证可靠链接。

4.检查装置接地线是否可靠连接

  装置的接地线必须可靠接入开关柜的接地线，不允许将开关柜前面板与柜体的连接轴作为接地连接，而且接地线的阻抗必须满足低阻抗要求（＜1Ω）

4.2. 通电检查

 1.检查装置工作状态

   连上装置工作电源，装置正常工作特征如下：

   装置上电界面显示程序版本信息，瞬间后进入主界面。运行指示灯闪烁。
   装置运行、跳位、电源指示灯正常。

2.操作检查

  根据操作说明，逐一进行菜单操作，检查菜单项目对应的显示内容是否正确。

3.保护功能试验。

进入“定值设置”进行保护投退设置和定值整定，按保护原理进行设定调试。

检查保护动作事件记录和故障、告警指示灯。

检查信号复归功能。

4.开入量功能试验

  进入“采样显示”菜单，按设计图纸对实际接入的开关量逐一进行试验，检查画面显示与实际状态是否一致。

4.3. 投运前检查

装置工作是否正常。

2. 检查保护投退、保护定值时限是否正确。

3. 检查系统参数设置是否正确。
4.4. 投运后注意事项

投入运行后注意检查电流显示是否与实际情况一致。

2. 检查断路器位置是否与实际状态一样。

3. 检查装置各指示灯是否正常。
4.5. 运行维护注意事项

如果装置的告警指示灯变位红色，应检查事件记录，确认事件后复归。

2. 建议用户不要随意更改装置的口令。口令修改后应妥善保管，以防遗失。

3. 严禁随意更改装置的系统设置。
用户方技术人员一般应在厂家指导下更换备件。
五、 安装

危险：在安装微机综合保护装置过程中，装置带有的危险电压有可能会导致设备永久性损坏或人员伤亡。这些电压主要分布在装置端子条和交流电流输入、交流电压输入、开关量输入、继电器输出和工作电源、控制电源等回路。本装置的安装、调试和检修操作仅限于经过授权和严格培训的工程技术人员。

5.1 开孔和固定

外观及尺寸：225mm（H）/162mm（W）/ 200mm（D）开孔尺寸：200.5mm（H）/152.5mm（W）

[image: image25.wmf]
[image: image31.wmf]2

2

I

2

K

2

1

I

1

K

eq

I

+

=


5.2 环境条件

HDZ-9020微机综合保护装置必须安装在远离热源和强电磁场的干燥、整洁处（如开关柜二次仪表室）。要求安装装置的屏柜能够防止装置遭受油气、盐雾、灰尘、腐蚀性蒸汽或其它能通过空气扩散的有害物质的污染。为便于接线和现场调试，要求屏柜的门能完全打开，安装空间有一定的裕量，用于接线和放置柜内端子排、短接片、按钮、指示灯及其它附件。

5.3 具体安装操作

本装置采用嵌入式按装方式，首先要在屏柜前面板上开孔,具体开孔尺寸参见上页《外观及尺寸》。将装置从正面推入方孔内，然后插入装置固定支架，用力拧紧螺丝，使装置面板贴紧在屏柜前面板上，要求无晃动，无倾斜。

注意：在现场安装过程中，操作人员可能会碰到紧挨装置的开关或断路器，应该对这些开关或断路器做上相关标记或采取其它安全措施，避免造成安全事故。

5.4 接线端子图

HDZ-9020后盖板的端子分左右排列，如图所示。


[image: image26.wmf]B20

B19

B16

B15

B18

B17

B14

B13

母线

电压

U0

Ib

Ia

UC

UA

B05

B06

U0N

Ib'

Ia'

B12

B10

B11

B09

B08

B07

测

量

CT

UB

UN

B04

B03

B02

B01

保

护

CT

Ic

Ic'

零序

C15

C16

非电量3告警�

备用开入

非电量4告警�

开入量公共端

合位监视

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

C08

C09

C10

C11

C12

手车试验位置

手车工作位置

接地刀

C13

C14

备用

备用

备用

备用

备用

合位

跳位

弹簧未储能

备用开入

RS485A

RS485B

备用

CT

B24

B23

B22

B21

电压

零序

I0

I0'

Ib

Ia

Ib'

Ia'

Ic

Ic'

IBAK1

IBAK1'

IBAK2

IBAK2'

备用

E15

E16

保护动作信号

告警信号

备用出口

E01

E02

E03

E04

E05

E06

E07

E08

E09

E10

E11

E12

保护联调

保护合闸

E13

E14

手动合闸入口

至合闸线圈

至跳闸线圈

保护合闸入口

遥控合闸入口

手动跳闸入口

保护跳闸

+KM

保护跳闸入口

遥控跳闸入口

-KM

C17

C18

跳位监视

公共端

E17

E18

装置失电

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

D08

F01

F02

F03

F04

F05

F06

F07

F08

F09

F10

接地

L/+

N/-

A01

A02

A03

远方/就地�

非电量1跳闸�

备用开入

非电量2跳闸�

遥控跳闸

遥控合闸


附录A 技术参数表

	技术参数
	指标

	额定参数
	供电电源
	交流/直流 220V±20%或110V±20%（订货时注明）

	
	交流电流
	5A或1A（订货时注明）

	
	交流电压
	
[image: image27.wmf]3

/

100

V或100V（订货时注明）

	
	交流频率
	50Hz

	功率消耗
	直流回路
	≤5W

	
	交流电压回路
	< 0.5VA/相（额定220V时）

	
	交流电流回路
	< 0.5VA/相（额定5A时），< 0.lVA/相（额定1A时）

	测量精度
	电压、电流
	0.5级

	
	频率
	0.02Hz

	接点容量
	跳合闸出口（常开接点）
	5A，DC220V（吸合）

	
	信号出口（常开接点）
	5A，DC220V（吸合）

	
	开关量输入
	空接点输入，导通电流<10mA

	热稳定性
	2倍额定电流
	可持续运行

	
	10倍额定电流
	可运行10秒

	
	40倍额定电流
	可运行1秒

	工作环境
	环境温度
	-10℃~55℃

	
	相对湿度
	5~95%

	
	大气压力
	86~106KPa

	通讯
	RS485
	通讯速率9.6~115.2kbps可调，支持双网，通讯介质支持屏蔽双绞线

	
	CAN
	通讯速率最高可达1Mbps，支持双网，通讯介质支持屏蔽双绞线

	抗干扰性能
	静电放电抗扰度
	GB/T14598.14-1998（idt IEC255-22-2）严酷等级：IV

	
	电磁场辐射抗扰度
	GB/T14598.9-1995（idt IEC255-22-3）严酷等级：III

	
	脉冲群抗扰度
	GB/T14598.13-1998（idt IEC255-22-1）严酷等级：III

	
	快速瞬变抗扰度
	GB/T14598.10-1996（idt IEC225-22-4）严酷等级：IV

	机械性能
	振动
	GB/T11287中规定的严酷等级为1级的振动耐久能力

	
	
	GB/T11287中规定的严酷等级为1级的振动响应能力

	
	冲击
	GB/T14537中规定的严酷等级为1级的冲击耐久能力

	
	
	GB/T14537中规定的严酷等级为1级的冲击响应能力

	
	碰撞
	GB/T14537中规定的严酷等级为1级的抗碰撞能力

	湿热性能
	GB7261第21章规定的湿热试验

	主要遵循标准
	GB/T14598.13-1998(idt IEC255-22-1)量度继电器和保护装置的电气干扰试验第一篇：1MHz脉冲群干扰试验

	
	GB/T14598.14-1998（idt IEC255-22-2）量度继电器和保护装置的电气干扰试验第二篇：静电放电试验

	
	GB/T14598.9-1995（idt IEC255-22-3）量度继电器和保护装置的电气干扰试验第三篇：辐射电磁场干扰试验

	
	GB/T14598.10-1996（idt IEC255-22-4）量度继电器和保护装置的电气干扰试验第四篇：快速瞬变干扰试验

	
	其他标准满足DL478-92《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》


附录B 系数参数整定表

电机参数
	序号
	名称
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	额定电流
	I
	A
	0.10～99.99
	4.99

	2
	启动时间
	t
	S
	0～60.00
	10.00

	3
	启动过长
	
	
	退出、投入
	退出


速断保护
	序号
	名称
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	速断高值
	I
	A
	0.10～99.99
	5.99

	2
	速断低值
	I
	A
	0.10～99.99
	0.00

	3
	速断时限
	t
	S
	0～60.00
	0.02

	4
	速断保护
	
	
	退出、投入
	退出


过流1保护
	序号
	名称
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	过流 1 保护
	I
	A
	0.10～99.99
	4.99

	2
	过流 1 时限
	t
	S
	0～60.00
	0.20

	3
	过流 1 保护
	
	
	退出、投入
	退出


过流2保护
	序号
	名称
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	过流 2 保护
	I
	A
	0.10～99.99
	5.10

	2
	过流 2 时限
	t
	S
	0～60.00
	0.00

	3
	过流 2 保护
	
	
	退出、投入
	退出


堵转保护
	序号
	名称
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	堵转电流
	I
	A
	0.10～99.99
	4.99

	2
	堵转时限
	t
	S
	0～60.00
	0.02

	3
	堵转保护
	
	
	退出、投入
	退出


过负荷保护 

	序号
	名称及含义
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	过负荷 1 电流
	I
	A
	0.10～99.99
	16.66

	2
	过负荷 1 时限
	t
	S
	0～60.00
	1.00

	3
	过负荷 1 跳闸
	
	
	退出、投入
	退出

	4
	过负荷 2 电流
	I
	A
	0.10～99.99
	16.66

	5
	过负荷 2 时限
	t
	S
	0～60.00
	1.00

	6
	过负荷 2 告警
	
	
	退出、投入
	退出


反时限过流 

	序号
	名称及含义
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	曲线类型
	
	
	一般

非常

极端
	一般

	2
	启动电流
	I
	A
	0.10～99.99
	4.99

	3
	时间倍数
	t
	S
	0～60.00
	0.50

	4
	功能投退
	
	
	退出、投入
	退出


过热保护

	序号
	名称及含义
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	发热告警值
	
	
	000～999
	70

	2
	发热闭锁值
	
	
	000～999
	40

	3
	发热常数
	
	
	000～999
	15

	4
	散热常数
	
	
	000～999
	30

	5
	启动系数
	
	
	000～999
	3

	6
	过热保护
	
	
	退出、投入
	退出


零序过流保护

	序号
	名称及含义
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	零序 1 电流
	I
	A
	0.010～5.999
	0.999

	2
	零序 1 时限
	t
	S
	0～60.00
	1.00

	3
	零序 1 跳闸
	
	
	退出、投入
	退出

	4
	零序 2 电流
	I
	A
	0.010～5.999
	0.999

	5
	零序 2 时限
	t
	S
	0～60.00
	1.00

	6
	零序 2 告警
	
	
	退出、投入
	退出


零序过压保护

	序号
	名称及含义
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	零序 1 电压
	U
	V
	0.5～299.9
	9.10

	2
	零序 1 时限
	t
	S
	0～60.00
	0.00

	3
	零序 1 跳闸
	
	
	退出、投入
	退出

	4
	零序 2 电压
	U
	V
	0.5～299.9
	9.10

	5
	零序 2 时限
	t
	S
	0～60.00
	0.00

	6
	零序 2 告警
	
	
	退出、投入
	退出


负序 1 保护

	序号
	名称及含义
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	负序 1 电流
	I
	A
	0.01～99.99
	5.99

	2
	负序 1 时限
	t
	S
	0～60.00
	0.02

	3
	负序 1 跳闸
	
	
	退出、投入
	退出

	4
	负序 1 电流
	I
	A
	0.01～99.99
	5.99

	5
	负序 1 时限
	t
	S
	0～60.00
	0.02

	6
	负序 1 告警
	
	
	退出、投入
	退出


负序 2 保护

	序号
	名称及含义
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	负序 2 电流
	I
	A
	0.01～99.99
	0.00

	2
	负序 2 时限
	t
	S
	0～60.00
	0.00

	3
	负序 2 跳闸
	
	
	退出、投入
	退出

	4
	负序 2 电流
	I
	A
	0.01～99.99
	0.00

	5
	负序 2 时限
	t
	S
	0～60.00
	0.00

	6
	负序 2 告警
	
	
	退出、投入
	退出


过压保护

	序号
	名称及含义
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	过压 1 定值
	U
	A
	0.5～299.9
	274.9

	2
	过压 1 时限
	t
	S
	0～60.00
	1.00

	3
	过压 1 跳闸
	
	
	退出、投入
	退出

	4
	过压 2 定值
	U
	V
	0.5～299.9
	274.9

	5
	过压 2 时限
	t
	S
	0～60.00
	1.00

	6
	过压 2 告警
	
	
	退出、投入
	退出


低压保护

	序号
	名称及含义
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	低压 1 定值
	U
	A
	0.5～299.9
	225.0

	2
	低压 1 时限
	t
	S
	0～60.00
	1.00

	3
	低压 1 跳闸
	
	
	退出、投入
	退出

	4
	低压 2 定值
	U
	V
	0.5～299.9
	225.0

	5
	低压 2 时限
	t
	S
	0～60.00
	1.00

	6
	低压 2 告警
	
	
	退出、投入
	退出


PT断线

	序号
	名称及含义
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	PT断线时限
	t
	S
	0.00～60.00
	3.00

	2
	PT断线告警
	
	
	退出、投入
	退出


非电量保护

	序号
	名称及含义
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	非电量1时限
	t
	S
	0.00～60.00
	0.00

	2
	非电量1跳闸
	
	
	退出、投入
	退出

	3
	非电量2时限
	t
	S
	0.00～60.00
	0.00

	4
	非电量2跳闸
	
	
	退出、投入
	退出

	5
	非电量3时限
	t
	S
	0.00～60.00
	0.00

	6
	非电量3告警
	
	
	退出、投入
	退出

	7
	非电量4时限
	t
	S
	0.00～60.00
	0.00

	8
	非电量4告警
	
	
	退出、投入
	退出


控制回路
	序号
	名称
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	回路时限
	t
	S
	0～60.00
	0.00

	2
	回路告警
	
	
	退出、投入
	退出


附录C 典型电气接线图


[image: image28.wmf]-KM

A02

A03

+KM

F10

F01

C18

电

路

源

回

源

电

作

操

源

电

护

保

+

-

+

-

一次接线示意图

2LH

1LH

母线

测量

保护

1DL

YH

3LH

零序

共   2   页�

图  样  标  记

更改文件号

审   定�

校   对�

设   计�

主管设计员

标记

处数

日  期

签  字

工艺审查

标准审查

日 期�

第        页

图      号

1

电动机保护测控装置

原理接线图

B07

B08

B09

B10

B11

B12

1n

1LHa

1LHb

1LHc

B13

B14

B15

B16

B17

B18

2LHa

2LHb

2LHc

B19

B20

3LH0

B01

YMa

B02

B03

B04

YMb

YMc

YMn

IA

IB

IC

IA

IB

IC

Io

Io'

In

In

UA

UB

UC

Un

测

量

电

流

保

护

电

流

零序

电流

母

线

电

压

1n

控制母线

-KM

保护跳闸

操作电源

+KM

手动跳闸

TQ

手动合闸

HQ

保护合闸

1DL

1DL

跳闸出口

至CPU主板开入回路�

开

入

量

1DK

1DK

1LP1

接地刀位置

合位

手车试验位置

手车工作位置

F01

F10

F02

E02

9

10

KK1

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

C08

1n

1n

保护告警

保护动作

E11

E12

E14

控

制

回

路

信号

出口

1LP2

E06

D02

D01

通

路

讯

回

1n

485A

485B

1D46

1D47

1D48

1D49

1D50

1D51

1D52

1D53

1D70

1D71

1D68

1D32

1D38

1D26

1D29

1D43

1D16

1D17

1D1

1D2

1D3

1D4

1D5

1D6

1D7

1D8

1D9

1D10

1D11

1D12

1D13

1D14

UD1

UD4

UD7

UD10

GD1

GD4

1D19

1D41

备用开入1�

遥控合闸

弹簧未储能

远方

非电量1跳闸�

非电量2跳闸�

2

1D35

B05

YMo

B06

YMo*

1ZKK

UD13

UD16

零序

电压

Uo

Uo'

1

F03

E08

F07

E10

E01

E05

E07

E09

F04

F08

F06

1D39

F05

F09

跳位监视

遥控跳闸

E13

备用开入2�

非电量3告警�

非电量4告警�

堵转接点

C09

C10

C11

C12

C13

C14

1D54

1D55

1D56

1D57

1D58

1D59

C15

1D60

KK1

5

6

x

x

x

9 - 10

11 - 12

1 - 2

3 - 4

5 - 6

7 - 8

x

x

x

远方

就地预合

就地合闸

就地预分

就地分闸

控制开关KK1�

E04

1D74

E03

1D73

保护跳闸联调

1D20

C18

C16

C17

合位监视

合闸出口

跳位

E18

1D72

E17

装置失电

变电站综合自动化系统


� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





安装示意图









1

[image: image32.wmf](

)

(

)

Δt

I

e

1.05

2

I

2

eq

dt

0

I

e

1.05

2

I

2

eq

Σ

θ

  

ú

û

ù

ê

ë

é

-

S

=

ò

ú

û

ù

ê

ë

é

-

=

t

_1234567897.dwg

_1234567905.dwg

_1234567909.dwg

_1234567911.dwg

_1234567913.dwg

_1234567914.unknown

_1234567915.dwg

_1234567912.dwg

_1234567910.dwg

_1234567907.dwg

_1234567908.dwg

_1234567906.dwg

_1234567901.unknown

_1234567903.dwg

_1234567904.dwg

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.dwg

_1234567893.dwg

_1234567895.dwg

_1234567896.dwg

_1234567894.dwg

_1234567891.dwg

_1234567892.dwg

_1234567890.dwg

