目  录

一、简介	2

二、使用说明	3

三、保护原理	5

四、调试大纲	11

五、安 装	12

附录A技术参数表	15

附录B系统参数整定表	16

附录C典型电气接线图	17

# 一、 简介

## 1.1 应用范围

微机保护测控装置适用于35kV以下各电压等级的间隔单元的保护测控，具备完善的保护、测量、控制、备用电源自投及通信监视功能，为变电站、发电厂、高低压配电及厂用电系统的保护与控制提供了完整的解决方案，可有力地保障高低压电网及厂用电系统的安全稳定运行。可以和其它保护、自动化设备一起,通过通信接口组成自动化系统。全部装置均可组屏集中安装，也可就地安装于高低压开关柜。

HDZ-9050保护测控装置是为35kV及以下等级的电压互感器保护和测控的装置。实现单母分段接线的电压小母线的并列，能够同时监视两个分段母线PT的电压，并配置了过压保护、欠压保护、零序过电压保护、PT断线告警。可实现电压小母线的自动并列功能。

## 1.2 主要特点

  - 采用全密封式结构，具有良好的抗震、防尘性能

  - 小型化设计，体积小，重量轻，外形美观，安装方便

  - 采用独特的可靠性设计，无可调元件，装置稳定性好，抗干扰性强

  - 全汉化液晶显示，人机界面清晰易懂，操作整定极为方便

  - 装置供电电源、控制回路均为交直流两用

  - 具有RS485总线串行通信口，并集成了MODBUS标准通信规约

  - 具有事件顺序记录功能，可记录200条事件，数据掉电不丢失

  - 具备完善的自检功能，完整的异常记录、事件记录、操作记录，所有信息掉电保持

  - 外形小巧精细、结构合理，采用高等级、高品质的元器件及多层板技术和SMT工艺，使产品具有很高的电气性能

  - 超低功耗

1.3引用标准

GB6162-85      《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》

GB7261-87      《继电器及继电保护装置基本试验方法》

GB2887-89      《计算机站场地技术条件》

GB 14258-93    《继电保护和安全自动化装置技术规程》

GB 50062-92    《电力装置的继电保护和自动化装置设计规范》

DL/T 527-2002  《静态继电保护装置逆变电源技术》

IE870-5-103    《继电保护信息接口标准》

# GB /T15145-94  《微机线路保护装置通用技术条件》

GB/T16435.1-1996《远动设备及系统和接口（电气特征）》

GB /T17626.2   《静电放电抗扰度试验》

GB /T17626.3   《射频电磁场辐射抗扰度试验》

GB/T17626.4    《电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

GB/T17626.5    《浪涌冲击抗扰度试验》

GB /T17626.6   《射频场感应的传导骚扰抗扰度试验》

GB/T17626.8    《工频磁场抗扰度试验》

GB /T17626-1998《电磁兼容试验和测量技术》

GB/T14537-1993 《量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验》

HDZ-9050 装置的主要功能：

保护功能

- PT并列

- 2#PT断线告警

- 过压保护

- 1#PT断线告警

- 零序电压保护

- 低压保护

测控功能

- 电量测量：电压

- 14路开关量采集

- 11路继电器输出

- 200条故障记录掉电保持

通信功能

- 通讯可选择高速RS485

二、使用说明

## 2.1 面板功能区介绍

HDZ-9050 PT保护装置面板由三部分组成，1块128*64图形点阵液晶、8个指示灯及9个操作按纽组成。

2.1.1 状态指示灯

状态指示灯由8个指示灯组成，各灯功能如下：

| 指示灯 | 功 能 |
| --- | --- |
| 运行 | 装置上电运行闪烁，进入调试状态时熄灭 |
| 并列 | 并列动作时点亮，复归后熄灭 |
| 告警 | 装置检测到告警信号时点亮，复归后熄灭 |
| 手车1 | 手车1在工作位置时点亮，试验位置后熄灭 |
| 手车2 | 手车2在工作位置时点亮，试验位置后熄灭 |
| 故障 | 装置检测到自身故障时点亮，复归后熄灭 |
| 通信 | 装置通讯正常时亮 |
| 远方 | 装置处于远状态时，远方灯亮 |

2.1.2 按键说明

键盘由9个键组成，各键功能如下：

| 按键 | 主 要 功 能 |
| --- | --- |
| 备用 | 备用键 |
| 备用 | 备用键 |
| 复归 | 复归保护信号及信号继电器出口 |
| 确认 | 用于对参数设定后的保存确认和进入子目录 |
| 返回 | 用于对参数设定后的取消和退出子目录，进入功能主目录 |
| ▲ | 双功能键,用于翻阅和参数的递加 |
| ▼ | 双功能键,用于翻阅和参数的递减 |
|  | 用于子目录和项的左向选择 |
|  | 用于子目录和项的右向选择 |

2.1.3 页面说明

| 主菜单 | 1.记录 2.参数 3.定值 4.测试 5.采样 6.退出 | 共6个功能菜单，按确认键进入子菜单，按返回键返回主菜单。按上下方向键选择子菜单。 |
| --- | --- | --- |
| 记录 | 事件报告 | 查看最近发生的各事件报告及自检报告。 |
| 参数设置 | CT/PT变比 通讯参数 时钟设置 密码设置 版本信息 出厂设置 | 装置各个参数设置用户可根据实际需要修改参数，按“▲”“▼”输入数字，按“”“”切换，输入对应数值，在按“确认”键输入正确密码确认保存。 装置初始密码：0000 |
| 保护定值查看 | PT并列 投入/退出 PT断线时限 3.00S | 保护定值查看：可查阅装置中 PT并列、1#PT断线、2#PT断线、零序电压、过电压保护、低电压保护的整定参数。 参数包括：电压定值、整定时间、动作方式。 |
| 保护定值设置 | PT并列 投入/退出 PT断线时限 3.00S | 具体参数整定，请参考《附录B系统参数整定表》 |
| 测试 | 继电器传动测试 状态指示灯测试 | 输入正确的四位密码，则进入装置调试菜单。 按“确认”键进入继电器操作状态。此时按“▲”“▼”选择测试继电器类型，按“确认”完成通/断测试。 装置初始密码：0000 |
| 采样 | 1#PT线电压 1#PT相电压 2#PT线电压 2#PT相电压 零序电压 开入量状态 | 查看各保护电压显示及开入量状态情况。 |

# 三、 保护原理

3.1 PT并列

当装置检测到一次设备已经并列并且PT并列开入在允许位置时，发出PT并列指令，使得PT的二次并列。当两段PT手车都在工作位置或者都在试验位置，或母联断路器在分位时，PT自动解列。

### 3.2 PT断线告警

### 3.3 零序电压保护

### 3.5 过压保护

3.6低压保护

# 四、 调试大纲

4.1. 通电前检查

1.检查装置型号是否与工程图纸设计一致

2.检查装置产品配置表是否与订货单一致

装置背面的产品配置表中中需要用户关注的配置项包括装置型号、工作电源、控制电源、电流额度定值和过载倍数等。如发现配置参数与订货单不一致，请及时联系我司客服服务中心协商解决。

3.检查装置的端子接线是否牢固

针对装置不同类型的接线端子，用户必须制作相应的U型、O型或针型接线头，以增大端子的接线接触面积，保证可靠链接。

4.检查装置接地线是否可靠连接

装置的接地线必须可靠接入开关柜的接地线，不允许将开关柜前面板与柜体的连接轴作为接地连接，而且接地线的阻抗必须满足低阻抗要求（＜1Ω）

4.2. 通电检查

1.检查装置工作状态

连上装置工作电源，装置正常工作特征如下：

装置上电界面显示程序版本信息，瞬间后进入主界面。运行指示灯闪烁。

装置运行、跳位、电源指示灯正常。

2.操作检查

根据操作说明，逐一进行菜单操作，检查菜单项目对应的显示内容是否正确。

3.保护功能试验。

进入“定值设置”进行保护投退设置和定值整定，按保护原理进行设定调试。

检查保护动作事件记录和故障、告警指示灯。

检查信号复归功能。

4.开入量功能试验

进入“采样显示”菜单，按设计图纸对实际接入的开关量逐一进行试验，检查画面显示与实际状态是否一致。

4.3. 投运前检查

- 装置工作是否正常。

2. 检查保护投退、保护定值时限是否正确。

3. 检查系统参数设置是否正确。

4.4. 投运后注意事项

- 投入运行后注意检查电流显示是否与实际情况一致。

2. 检查断路器位置是否与实际状态一样。

3. 检查装置各指示灯是否正常。

4.5. 运行维护注意事项

- 如果装置的告警指示灯变位红色，应检查事件记录，确认事件后复归。

2. 建议用户不要随意更改装置的口令。口令修改后应妥善保管，以防遗失。

3. 严禁随意更改装置的系统设置。

- 用户方技术人员一般应在厂家指导下更换备件。

# 五、 安装

危险：在安装微机综合保护装置过程中，装置带有的危险电压有可能会导致设备永久性损坏或人员伤亡。这些电压主要分布在装置端子条和交流电流输入、交流电压输入、开关量输入、继电器输出和工作电源、控制电源等回路。本装置的安装、调试和检修操作仅限于经过授权和严格培训的工程技术人员。

## 5.1 开孔和固定

外观及尺寸：225mm（H）/162mm（W）/ 200mm（D）开孔尺寸：200.5mm（H）/152.5mm（W）

5.2 环境条件

HDZ-9050 PT保护装置必须安装在远离热源和强电磁场的干燥、整洁处（如开关柜二次仪表室）。要求安装装置的屏柜能够防止装置遭受油气、盐雾、灰尘、腐蚀性蒸汽或其它能通过空气扩散的有害物质的污染。为便于接线和现场调试，要求屏柜的门能完全打开，安装空间有一定的裕量，用于接线和放置柜内端子排、短接片、按钮、指示灯及其它附件。

## 5.3 具体安装操作

本装置采用嵌入式按装方式，首先要在屏柜前面板上开孔,具体开孔尺寸参见上页《外观及尺寸》。将装置从正面推入方孔内，然后插入装置固定支架，用力拧紧螺丝，使装置面板贴紧在屏柜前面板上，要求无晃动，无倾斜。

注意：在现场安装过程中，操作人员可能会碰到紧挨装置的开关或断路器，应该对这些开关或断路器做上相关标记或采取其它安全措施，避免造成安全事故。

## 5.4 接线端子图

HDZ-9050装置后盖板的端子分左右排列，如图所示。

附录A 技术参数表

| 技术参数 | 指标 |
| --- | --- |
| 额定参数 | 供电电源 | 交流/直流 220V±20%或110V±20%（订货时注明） |
|  | 交流电流 | 5A或1A（订货时注明） |
|  | 交流电压 | V或100V（订货时注明） |
|  | 交流频率 | 50Hz |
| 功率消耗 | 直流回路 | ≤5W |
|  | 交流电压回路 | < 0.5VA/相（额定220V时） |
|  | 交流电流回路 | < 0.5VA/相（额定5A时），< 0.lVA/相（额定1A时） |
| 测量精度 | 电压、电流 | 0.5级 |
|  | 频率 | 0.02Hz |
| 接点容量 | 跳合闸出口（常开接点） | 5A，DC220V（吸合） |
|  | 信号出口（常开接点） | 5A，DC220V（吸合） |
|  | 开关量输入 | 空接点输入，导通电流<10mA |
| 热稳定性 | 2倍额定电流 | 可持续运行 |
|  | 10倍额定电流 | 可运行10秒 |
|  | 40倍额定电流 | 可运行1秒 |
| 工作环境 | 环境温度 | -10℃~55℃ |
|  | 相对湿度 | 5~95% |
|  | 大气压力 | 86~106KPa |
| 通讯 | RS485 | 通讯速率9.6~115.2kbps可调，支持双网，通讯介质支持屏蔽双绞线 |
|  | CAN | 通讯速率最高可达1Mbps，支持双网，通讯介质支持屏蔽双绞线 |
| 抗干扰性能 | 静电放电抗扰度 | GB/T14598.14-1998（idt IEC255-22-2）严酷等级：IV |
|  | 电磁场辐射抗扰度 | GB/T14598.9-1995（idt IEC255-22-3）严酷等级：III |
|  | 脉冲群抗扰度 | GB/T14598.13-1998（idt IEC255-22-1）严酷等级：III |
|  | 快速瞬变抗扰度 | GB/T14598.10-1996（idt IEC225-22-4）严酷等级：IV |
| 机械性能 | 振动 | GB/T11287中规定的严酷等级为1级的振动耐久能力 |
|  |  | GB/T11287中规定的严酷等级为1级的振动响应能力 |
|  | 冲击 | GB/T14537中规定的严酷等级为1级的冲击耐久能力 |
|  |  | GB/T14537中规定的严酷等级为1级的冲击响应能力 |
|  | 碰撞 | GB/T14537中规定的严酷等级为1级的抗碰撞能力 |
| 湿热性能 | GB7261第21章规定的湿热试验 |
| 主要遵循标准 | GB/T14598.13-1998(idt IEC255-22-1)量度继电器和保护装置的电气干扰试验第一篇：1MHz脉冲群干扰试验 |
|  | GB/T14598.14-1998（idt IEC255-22-2）量度继电器和保护装置的电气干扰试验第二篇：静电放电试验 |
|  | GB/T14598.9-1995（idt IEC255-22-3）量度继电器和保护装置的电气干扰试验第三篇：辐射电磁场干扰试验 |
|  | GB/T14598.10-1996（idt IEC255-22-4）量度继电器和保护装置的电气干扰试验第四篇：快速瞬变干扰试验 |
|  | 其他标准满足DL478-92《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 |

附录B 系数参数整定表

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 整定范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT并列 |  |  | 退出、投入 | 退出 |
| 2 | PT并列时限 | t | s | 0～60.00 | 0.00 |
| 3 | PT断线时限 | t | s | 0～60.00 | 3.00 |
| 4 | 1#PT断线 |  |  | 退出、投入 | 退出 |
| 5 | 2#PT断线 |  |  | 退出、投入 | 退出 |
| 6 | 零序电压 | U | V | 0.5～299.9 | 000.0 |
| 7 | 零序时限 | t | s | 0～60.00 | 00.00 |
| 8 | 零序告警 |  |  | 退出、投入 | 退出 |
| 9 | 过压定值 | U | V | 0.5～299.9 | 274.9 |
| 10 | 过压时限 | t | s | 0～60.00 | 1.00 |
| 11 | 过压告警 |  |  | 退出、投入 | 退出 |
| 12 | 低压定值 | U | V | 0.5～299.9 | 225.0 |
| 13 | 低压时限 | t | s | 0～60.00 | 1.00 |
| 14 | 低压告警 |  |  | 退出、投入 | 退出 |

附录C 典型电气接线图

# Text boxes

装置开孔尺寸

装置外形示意图