HDZ-9501微机保护装置技术使用说明书     南京慧电电力科技有限公司

目  录

一、简介
2
二、使用说明
3
6

三、保护原理

四、调试大纲
11
五、安 装
12
附录A技术参数表
15
附录B系统参数整定表
16
附录C典型电气接线图
17


一、 简介

1.1 应用范围

HDZ-9501微机综合保护测控装置为了适应电力系统发展及市场的需要而研发的集测量、计量、控制于一体高性能保护测控装置，该测控装置适用于10KV以下电压等级的小电流接地系统。功能综合通用性强，可做为线路、厂用变压器、电容器的常规保护。全密封的小结构可直接安装在中压开关柜上，其性能和技术都处于国内先进水平。

1.2 主要特点

采用先进的32位嵌入式ARM处理器。

人性化的人机接口，操作简单直观。

掉电保持的SOE和自检报告。

完善的软、硬件自检功能，二级看门狗软、硬件冗余设计抗干扰性强。
强大的矢量化计算方法。
采用图形液晶显示屏（128x64），全中文显示。
面板嵌入式结构设计，全封闭薄型金属机箱。装置体积小、重量轻，安装简单，适合于安装在空间紧凑的开关面板、配电箱等场合。

表面贴工艺，重要器件（如电源模块、互感器、继电器、液晶显示器、接线端子等）均采用国内外知名企业的成熟产品，保证装置平均无故障时间大于100,000 小时。
HDZ-9501微机综合保护装置的主要功能：

保护功能

速断保护

过流 1 保护

过流 2 保护

反时限过流

过负荷保护

零序过流保护

零序过压保护

过压保护

低压保护

PT断线告警

重合闸

变压器保护

测控功能

电量测量：电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数

10路开关量采集

6路继电器输出

200条故障记录掉电保持

二、使用说明

2.1 面板功能区介绍

HDZ-9501系列微机保护装置面板由三部分组成，1块128*64图形点阵液晶、8个指示灯及8个操作按纽组成。

                  
[image: image1.wmf]南京慧电电力科技有限公司

NanJing HuiDian Electric Power Technology Co.,LTD


2.1.1 状态指示灯

状态指示灯由8个指示灯组成，各灯功能如下：
	指示灯
	功       能

	运行
	装置上电运行闪烁，进入调试状态时熄灭

	动作
	保护动作时点亮，复归后熄灭

	告警
	装置检测到告警信号时点亮，复归后熄灭

	跳位
	断路器断开时点亮，合位后熄灭

	合位
	断路器合上时点亮，跳位后熄灭

	故障
	装置检测到自身故障时点亮，复归后熄灭

	通信
	装置通讯正常时亮

	远方
	装置处于远状态时，远方灯亮


2.1.2 按键说明

键盘由8个键组成，各键功能如下：
	按键
	主 要 功 能

	Res.
	备用键

	复归
	复归保护信号及信号继电器出口

	确认
	用于对参数设定后的保存确认和进入子目录

	返回
	用于对参数设定后的取消和退出子目录，进入功能主目录

	▲
	双功能键,用于翻阅和参数的递加

	▼
	双功能键,用于翻阅和参数的递减

	[image: image2.emf]
	用于子目录和项的左向选择

	[image: image3.emf]
	用于子目录和项的右向选择


2.1.3 页面说明

	主菜单
	1.记录

2.参数

3.定值

4.测试
5.采样

6.退出
	共6个功能菜单，按确认键进入子菜单，按返回键返回主菜单。按上下方向键选择子菜单。

	记录
	事件报告
	查看最近发生的各事件报告及自检报告。

	参数设置
	CT/PT变比

通讯参数

时钟设置

密码设置

版本信息

出厂设置
	装置各个参数设置用户可根据实际需要修改参数，按“▲”“▼”输入数字，按“[image: image4.emf]”“[image: image5.emf]”切换，输入对应数值，在按“确认”键输入正确密码确认保存。

装置初始密码：0000

	保护定值查看
	速断电流  5.00A

速断时限  0.01S

速断保护  投入/退出


	保护定值查看：可查阅装置中 速断保护、过流1保护、过流2保护、过负荷保护、零序过流保护、零序过压保护、过压保护、低压保护、PT断线告警、反时限保护、重合闸、后加速、轻瓦斯、重瓦斯、高温、超温、开门的整定参数。

参数包括：电流定值、电压定值、整定时间、动作方式。

	保护定值设置
	速断电流  5.00A

速断时限  0.01S

速断保护  投入/退出


	第一排指示保护类型：速断保护整定

第二排为电流定值，单位：安培

第三排为整定时间，单位：秒

第四排为保护动作，方式：投入/退出

具体参数整定，请参考《附录B系统参数整定表》

	测试
	继电器传动测试

状态指示灯测试
	输入正确的四位密码，则进入装置调试菜单。

按“确认”键进入继电器操作状态。此时按“▲”“▼”选择测试继电器类型，按“确认”完成通/断测试。

装置初始密码：0000

	采样
	线电压

相电压

相电流

零序

功率

开入量状态
	查看各保护电流、电压显示及开入量状态情况。


三、 保护原理

3.1 过流保护
[image: image6.png]LT

L>Tee =]

LT
1T

AT

BT

4

AT

GlE

BT

AT

GLL: 42
=1
GL2:HBE
GL3:HLBE
=1 tes
(]

BT

Gt

W

i K

¥ @

i K

LR





3.2反时限过流

[image: image7.png]P

I

:

e

A

)

AcT

-

iafisliz

EEE R





3.3 过负荷保护

[image: image8.emf]≥1

I

a

＞ I

gfhzd

I

b

＞ I

gfhzd

I

c

＞ I

gfhzd

ACT

BT

过

负

荷

保

护

GFH： 投跳

WARN1

GFH： 投信

t

gfh

t

gfh


3.4 零序过流保护

[image: image9.emf]3I

0

＞ I

0zd

ACT

BT

零序

过电

流保

护

LXGL： 投跳

LXGL： 投信

WARN1 t

I0

t

I0


3.5 零序过压保护

[image: image10.emf]ACT

全跳

零

序

过

压

保

护

U0： 投跳

WARN

U0： 投信

t

0u

t

0u

U

0

＞ U

0zd


3.6 过电压保护
[image: image11.png]Ui >Uses ——] oV
Uee>Ugra =1
U=V

oV 2l

il

ARNL

[
#
W‘





3.7低压保护

[image: image12.png]j_

Y 148 AT
tay
BT
Y- 145
1y ARNL

EEEEED





3.8  PT断线告警

[image: image13.emf]≥1

I

a

＞ 0.3A

I

b

＞ 0.3A

I

c

＞ 0.3A

WARN1

＆

≥1

U

2

＞ 8％ U

N

PT

断

线

检

测

PTDX

t

ptdx

U

1

＜ 30％ U

N


3.9 三相一次重合闸
[image: image14.png]Teh

30

EOMR/E

L

155

e 1

> BRAS

Fanike/ g e —|
FETERNE —]
HRRGY

=1

5K

®

ERX R





3.10 过流加速保护(后加速保护)

[image: image15.png]LT
LT o1 GLIS: 1k
L= T —
Hw=1 —

o]
B ]

i
n
i

i#





注意：重合后3S时间内，该保护投入，此时如果任一相电流I大于后加速整定值时，保护动作。
3.11 非电量保护

[image: image16.emf]t

KI

BT

ACT

t

KI

WARN1

非电量输入

DI:投跳

DI:投信

非

电

量

保

护


非电量输入包含：轻瓦斯告警、重瓦斯跳闸、高温告警、超温跳闸、开门跳闸。

四、 调试大纲

4.1. 通电前检查

 1.检查装置型号是否与工程图纸设计一致

 2.检查装置产品配置表是否与订货单一致

   装置背面的产品配置表中中需要用户关注的配置项包括装置型号、工作电源、控制电源、电流额度定值和过载倍数等。如发现配置参数与订货单不一致，请及时联系我司客服服务中心协商解决。

3.检查装置的端子接线是否牢固

  针对装置不同类型的接线端子，用户必须制作相应的U型、O型或针型接线头，以增大端子的接线接触面积，保证可靠链接。

4.检查装置接地线是否可靠连接

  装置的接地线必须可靠接入开关柜的接地线，不允许将开关柜前面板与柜体的连接轴作为接地连接，而且接地线的阻抗必须满足低阻抗要求（＜1Ω）

4.2. 通电检查

 1.检查装置工作状态

   连上装置工作电源，装置正常工作特征如下：

   上电瞬间，装置指示灯全亮，程序进行初始化，装置指示灯全亮；初始化结束后，指示灯正常显示，液晶显示主菜单。

   装置运行、跳位、电源指示灯正常。

2.操作检查

  根据操作说明，逐一进行菜单操作，检查菜单项目对应的显示内容是否正确。

3.保护功能试验。

进入“定值设置”进行保护投退设置和定值整定，按保护原理进行设定调试。

检查保护动作事件记录和故障、告警指示灯。

检查信号复归功能。

4.开入量功能试验

  进入“采样显示”菜单，按设计图纸对实际接入的开关量逐一进行试验，检查画面显示与实际状态是否一致。

4.3. 投运前检查

装置工作是否正常。

2. 检查保护投退、保护定值时限是否正确。

3. 检查系统参数设置是否正确。
4.4. 投运后注意事项

投入运行后注意检查电流显示是否与实际情况一致。

2. 检查断路器位置是否与实际状态一样。

3. 检查装置各指示灯是否正常。
4.5. 运行维护注意事项

如果装置的告警指示灯变位红色，应检查事件记录，确认事件后复归。

2. 建议用户不要随意更改装置的口令。口令修改后应妥善保管，以防遗失。

3. 严禁随意更改装置的系统设置。
用户方技术人员一般应在厂家指导下更换备件。
五、 安装

危险：在安装微机综合保护装置过程中，装置带有的危险电压有可能会导致设备永久性损坏或人员伤亡。这些电压主要分布在装置端子条和交流电流输入、交流电压输入、开关量输入、继电器输出和工作电源、控制电源等回路。本装置的安装、调试和检修操作仅限于经过授权和严格培训的工程技术人员。

5.1 开孔和固定

外观及尺寸：189mm（H）/132mm（W）/ 72mm（D）


[image: image17.wmf]南京慧电电力科技有限公司

NanJing HuiDian Electric Power Technology Co.,LTD



[image: image18.wmf]

 EMBED AutoCAD.Drawing.16  [image: image19.wmf]

5.2 环境条件

HDZ-9501微机综合保护装置必须安装在远离热源和强电磁场的干燥、整洁处（如开关柜二次仪表室）。要求安装装置的屏柜能够防止装置遭受油气、盐雾、灰尘、腐蚀性蒸汽或其它能通过空气扩散的有害物质的污染。为便于接线和现场调试，要求屏柜的门能完全打开，安装空间有一定的裕量，用于接线和放置柜内端子排、短接片、按钮、指示灯及其它附件。

5.3 具体安装操作

本装置采用嵌入式按装方式，首先要在屏柜前面板上开孔,具体开孔尺寸参见上页《外观及尺寸》。将装置从正面推入方孔内，然后插入装置固定支架，用力拧紧螺丝，使装置面板贴紧在屏柜前面板上，要求无晃动，无倾斜。

注意：在现场安装过程中，操作人员可能会碰到紧挨装置的开关或断路器，应该对这些开关或断路器做上相关标记或采取其它安全措施，避免造成安全事故。

5.4 接线端子图

HDZ-9501后盖板的端子分左右排列，如图所示。


[image: image20.wmf]继

电

器

输

出

回

路

开

入

量

输

入

回

路

通

讯

保护跳闸

动作信号

保护合闸

遥控跳闸

遥控合闸

告警信号

信号公共端

开关位置

弹簧未储能

接地刀位置

远方/就地�

轻瓦斯告警

重瓦斯跳闸

超温跳闸

高温告警

开门跳闸

开入公共端

RS485A

RS485B

电

压

回

路

电

源

电

流

回

路

B1

C1

GND

Ia*

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

L/+

N/-

Ua

Ub

Uc

Un

U0

U0n

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

Ia

Ib*

Ib

Ic*

Ic

I0*

I0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

手车位置


附录A 技术参数表

	技术参数
	指标

	额定参数
	供电电源
	交流/直流 220V±20%或110V±20%（订货时注明）

	
	交流电流
	5A或1A（订货时注明）

	
	交流电压
	
[image: image21.wmf]3

/

100

V或100V（订货时注明）

	
	交流频率
	50Hz

	功率消耗
	直流回路
	≤5W

	
	交流电压回路
	< 0.5VA/相（额定220V时）

	
	交流电流回路
	< 0.5VA/相（额定5A时），< 0.lVA/相（额定1A时）

	测量精度
	电压、电流
	0.5级

	
	频率
	0.02Hz

	接点容量
	跳合闸出口（常开接点）
	5A，DC220V（吸合）

	
	信号出口（常开接点）
	5A，DC220V（吸合）

	
	开关量输入
	空接点输入，导通电流<10mA

	热稳定性
	2倍额定电流
	可持续运行

	
	10倍额定电流
	可运行10秒

	
	40倍额定电流
	可运行1秒

	工作环境
	环境温度
	-10℃~55℃

	
	相对湿度
	5~95%

	
	大气压力
	86~106KPa

	通讯
	RS485
	通讯速率9.6~115.2kbps可调，支持双网，通讯介质支持屏蔽双绞线

	
	CAN
	通讯速率最高可达1Mbps，支持双网，通讯介质支持屏蔽双绞线

	抗干扰性能
	静电放电抗扰度
	GB/T14598.14-1998（idt IEC255-22-2）严酷等级：IV

	
	电磁场辐射抗扰度
	GB/T14598.9-1995（idt IEC255-22-3）严酷等级：III

	
	脉冲群抗扰度
	GB/T14598.13-1998（idt IEC255-22-1）严酷等级：III

	
	快速瞬变抗扰度
	GB/T14598.10-1996（idt IEC225-22-4）严酷等级：IV

	机械性能
	振动
	GB/T11287中规定的严酷等级为1级的振动耐久能力

	
	
	GB/T11287中规定的严酷等级为1级的振动响应能力

	
	冲击
	GB/T14537中规定的严酷等级为1级的冲击耐久能力

	
	
	GB/T14537中规定的严酷等级为1级的冲击响应能力

	
	碰撞
	GB/T14537中规定的严酷等级为1级的抗碰撞能力

	湿热性能
	GB7261第21章规定的湿热试验

	主要遵循标准
	GB/T14598.13-1998(idt IEC255-22-1)量度继电器和保护装置的电气干扰试验第一篇：1MHz脉冲群干扰试验

	
	GB/T14598.14-1998（idt IEC255-22-2）量度继电器和保护装置的电气干扰试验第二篇：静电放电试验

	
	GB/T14598.9-1995（idt IEC255-22-3）量度继电器和保护装置的电气干扰试验第三篇：辐射电磁场干扰试验

	
	GB/T14598.10-1996（idt IEC255-22-4）量度继电器和保护装置的电气干扰试验第四篇：快速瞬变干扰试验

	
	其他标准满足DL478-92《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》


附录B 系数参数整定表

速断保护
	序号
	名称
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	速断电流
	Igl1
	A
	0.10～99.99
	5.99

	2
	速断时限
	tgl1
	s
	0～60.00
	0.02

	3
	速断保护
	
	
	退出、投入
	退出


过流1保护
	序号
	名称
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	过流 1 保护
	Igl1
	A
	0.10～99.99
	4.99

	2
	过流 1 时限
	tgl1
	s
	0～60.00
	0.20

	3
	过流 1 保护
	
	
	退出、投入
	退出


过流2保护
	序号
	名称
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	过流 2 保护
	Igl1
	A
	0.10～99.99
	5.10

	2
	过流 2 时限
	tgl1
	s
	0～60.00
	0.00

	3
	过流 2 保护
	
	
	退出、投入
	退出


反时限过流 

	序号
	名称及含义
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	曲线类型
	
	
	一般

非常

极端
	一般

	2
	启动电流
	Igfh
	A
	0.10～99.99
	4.99

	3
	时间倍数
	tgl1
	s
	0～60.00
	0.50

	4
	功能投退
	
	
	退出、投入
	退出


过负荷保护 

	序号
	名称及含义
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	过负荷 1 电流
	Igfh
	A
	0.10～99.99
	16.66

	2
	过负荷 1 时限
	tgfh
	s
	0～60.00
	1.00

	3
	过负荷 1 跳闸
	
	
	退出、投入
	退出

	4
	过负荷 2 电流
	Igfh
	A
	0.10～99.99
	16.66

	5
	过负荷 2 时限
	tgfh
	s
	0～60.00
	1.00

	6
	过负荷 2 告警
	
	
	退出、投入
	退出


零序过流保护

	序号
	名称及含义
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	零序 1 电流
	Igfh
	A
	0.010～5.999
	0.999

	2
	零序 1 时限
	tgfh
	s
	0～60.00
	1.00

	3
	零序 1 跳闸
	
	
	退出、投入
	退出

	4
	零序 2 电流
	Igfh
	A
	0.010～5.999
	0.999

	5
	零序 2 时限
	tgfh
	s
	0～60.00
	1.00

	6
	零序 2 告警
	
	
	退出、投入
	退出


零序过压保护

	序号
	名称及含义
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	零序 1 电压
	U0zd
	V
	0.5～299.9
	9.10

	2
	零序 1 时限
	t0u
	s
	0～60.00
	0.00

	3
	零序 1 跳闸
	
	
	退出、投入
	退出

	4
	零序 2 电压
	U0zd
	V
	0.5～299.9
	9.10

	5
	零序 2 时限
	tgfh
	s
	0～60.00
	0.00

	6
	零序 2 告警
	
	
	退出、投入
	退出


过压保护

	序号
	名称及含义
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	过压 1 定值
	Ugydz
	A
	0.5～299.9
	274.9

	2
	过压 1 时限
	tgydz
	s
	0～60.00
	1.00

	3
	过压 1 跳闸
	
	
	退出、投入
	退出

	4
	过压 2 定值
	U0zd
	V
	0.5～299.9
	274.9

	5
	过压 2 时限
	tgfh
	s
	0～60.00
	1.00

	6
	过压 2 告警
	
	
	退出、投入
	退出


低压保护

	序号
	名称及含义
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	低压 1 定值
	Ugydz
	A
	0.5～299.9
	225.0

	2
	低压 1 时限
	tgydz
	s
	0～60.00
	1.00

	3
	低压 1 跳闸
	
	
	退出、投入
	退出

	4
	低压 2 定值
	U0zd
	V
	0.5～299.9
	225.0

	5
	低压 2 时限
	tgfh
	s
	0～60.00
	1.00

	6
	低压 2 告警
	
	
	退出、投入
	退出


PT断线

	序号
	名称及含义
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	PT断线时限
	tptdx
	s
	0.00～60.00
	3.00

	2
	PT断线告警
	
	
	退出、投入
	退出


重合闸

	序号
	名称及含义
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	重合 1 时限
	tch
	s
	0.00～60.00
	02.00

	2
	重合闸 1 
	
	
	退出、投入
	投入

	3
	后加速电流
	Igfh
	A
	0.10～99.99
	4.99

	4
	后加速
	
	
	退出、投入
	退出


变压器保护

	序号
	名称及含义
	符号
	单位
	整定范围
	缺省值

	1
	轻瓦斯时限
	tKI
	s
	0.00～60.00
	0.01

	2
	轻瓦斯告警
	
	
	退出、投入
	退出

	3
	重瓦斯时限
	tKI
	s
	0.00～60.00
	0.01

	4
	重瓦斯跳闸
	
	
	退出、投入
	退出

	5
	高温时限
	tKI
	s
	0.00～60.00
	0.01

	6
	高温告警
	
	
	退出、投入
	退出

	7
	超温时限
	tKI
	s
	0.00～60.00
	0.01

	8
	超温跳闸
	
	
	退出、投入
	退出

	9
	开门时限
	tKI
	s
	0.00～60.00
	0.01

	10
	开门跳闸
	
	
	退出、投入
	退出


附录C 典型电气接线图


[image: image22.wmf]南京慧电电力科技有限公司

批 准�

校 核�

HDZ-9501 综合保护测控装置原理图\

A1.2

版 本�

第   页�

共   页�

图 号�

审 核�

设 计�

装置电源

小型断路器

GND

N/-220V

L/+220V

装

置

电

源

1LH

2LH

LH0

DL

A相�

B相�

C相�

N相�

电

压

回

路

U0

U0n

开入公共端

开关合位

弹簧未储能

接地刀位置

轻瓦斯告警

重瓦斯跳闸

超温跳闸

高温告警

开门跳闸

远方/就地�

1KK

RS485+

RS485-

通

讯

接

口

电

流

回

路

A相�

B相�

C相�

零序

手车工作位置


     
[image: image23.wmf]LW112-16Z/5

控制开关

O

90

O

x

x

45

O

O

0

O

90

45

x

x

7 - 8

5 - 6

3 - 4

1 - 2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

19 - 20

15 - 16

17 - 18

13 - 14

11 - 12

x

x

9 - 10

x

南京慧电电力科技有限公司

批 准�

校 核�

HDZ-9501 综合保护测控装置原理图�

A1.2

版 本�

第   页�

共   页�

图 号�

审 核�

设 计�

电源母线

手动合闸

保护合闸

遥控合闸

保护跳闸

遥控跳闸

手动跳闸

合闸指示

跳闸指示

操

作

回

路

4

1

3

2

6

5

7

1n

1DK

1LP,2LP

1HD

1LD

1ZKK

1KK

1

1

2

1

1

1

1

安装在开关柜面板

安装在开关柜内

安装在开关柜面板

安装在开关柜面板

安装在开关柜面板

安装在开关柜内

安装在开关柜面板

空气开关  2P

硬压板

指示灯 ND16-22B/2(红)�

指示灯 ND16-22B/2(绿)�

空气开关  3P �

控制开关 LW112-16Z/5

序号

代      号

名        称

数量

备      注

动作信号

告警信号

信

号

出

口


装置外形示意图





装置开孔尺寸









1

_1234567893.vsd
ACT


全跳


零序
过压
保护


U0：投跳


WARN


U0：投信


t0u


t0u


U0＞U0zd



_1234567897.dwg

_1234567899.dwg

_1234567901.dwg

_1234567902.dwg

_1234567900.unknown

_1234567898.dwg

_1234567895.vsd
tKI


BT


ACT


tKI


WARN1


非电量输入


DI:投跳


DI:投信


非电量
保护



_1234567896.dwg

_1234567894.vsd
≥1


Ia＞0.3A
Ib＞0.3A
Ic＞0.3A


WARN1


＆


≥1


U2＞8％UN


PT
断线
检测


PTDX


tptdx


U1＜30％UN



_1234567891.vsd
≥1


Ia＞Igfhzd
Ib＞Igfhzd
Ic＞Igfhzd


ACT


BT


过负荷
保护


GFH：投跳


WARN1


GFH：投信


tgfh


tgfh



_1234567892.vsd
3I0＞I0zd


ACT


BT


零序过电流保护


LXGL：投跳


LXGL：投信


WARN1


tI0


tI0



_1234567890.dwg

