目  录

一、简介	2

二、使用说明	3

三、保护原理	6

四、调试大纲	11

五、安 装	12

附录A技术参数表	15

附录B系统参数整定表	16

附录C典型电气接线图	17

# 一、 简介

## 1.1 应用范围

HDZ-9503进线备自投保护装置适用于10kV等级的各种配电系统。包括化工、煤炭、冶金等各种供电的双电源进线的场合。该装置具有运行模式自适应功能，减少了继保人员的频繁操作，具有重要实用价值。备用电源自动投入装置可以缩短备用电源的切换时间，保证供电的连续性和可靠性，减少变配电事故的影响范围。

## 1.2 主要特点

- 采用先进的32位嵌入式ARM处理器。

- 人性化的人机接口，操作简单直观。

- 掉电保持的SOE和自检报告。

- 完善的软、硬件自检功能，二级看门狗软、硬件冗余设计抗干扰性强。

- 强大的矢量化计算方法。

- 采用图形液晶显示屏（128x64），全中文显示。

- 面板嵌入式结构设计，全封闭薄型金属机箱。装置体积小、重量轻，安装简单，适合于安装在空间紧凑的开关面板、配电箱等场合。

- 表面贴工艺，重要器件（如电源模块、互感器、继电器、液晶显示器、接线端子等）均采用国内外知名企业的成熟产品，保证装置平均无故障时间大于100,000 小时。

HDZ-9503进线备自投保护装置的主要功能：

保护功能

- 速断保护

- 过流 1 保护

- 过流 2 保护

- 过负荷保护

- 零序过流保护

- 过压保护

- 低压保护

- 备自投

- PT断线告警

测控功能

- 电量测量：电压、电流

- 10路开关量采集

- 6路继电器输出

- 200条故障记录掉电保持

# 二、使用说明

## 2.1 面板功能区介绍

HDZ-9503系列微机保护装置面板由三部分组成，1块128*64图形点阵液晶、8个指示灯及8个操作按纽组成。

2.1.1 状态指示灯

状态指示灯由8个指示灯组成，各灯功能如下：

| 指示灯 | 功 能 |
| --- | --- |
| 运行 | 装置上电运行闪烁，进入调试状态时熄灭 |
| 动作 | 保护动作时点亮，复归后熄灭 |
| 告警 | 装置检测到告警信号时点亮，复归后熄灭 |
| 合1 | 断路器合上时点亮，跳位后熄灭 |
| 合2 | 断路器合上时点亮，跳位后熄灭 |
| 故障 | 装置检测到自身故障时点亮，复归后熄灭 |
| 通信 | 装置通讯正常时亮 |
| 远方 | 装置处于远状态时，远方灯亮 |

2.1.2 按键说明

键盘由8个键组成，各键功能如下：

| 按键 | 主 要 功 能 |
| --- | --- |
| Res. | 备用键 |
| 复归 | 复归保护信号及信号继电器出口 |
| 确认 | 用于对参数设定后的保存确认和进入子目录 |
| 返回 | 用于对参数设定后的取消和退出子目录，进入功能主目录 |
| ▲ | 双功能键,用于翻阅和参数的递加 |
| ▼ | 双功能键,用于翻阅和参数的递减 |
|  | 用于子目录和项的左向选择 |
|  | 用于子目录和项的右向选择 |

2.1.3 页面说明

| 主菜单 | 1.记录 2.参数 3.定值 4.测试 5.采样 6.退出 | 共6个功能菜单，按确认键进入子菜单，按返回键返回主菜单。按上下方向键选择子菜单。 |
| --- | --- | --- |
| 记录 | 事件报告 | 查看最近发生的各事件报告及自检报告。 |
| 参数设置 | CT/PT变比 通讯参数 时钟设置 密码设置 版本信息 出厂设置 | 装置各个参数设置用户可根据实际需要修改参数，按“▲”“▼”输入数字，按“”“”切换，输入对应数值，在按“确认”键输入正确密码确认保存。 装置初始密码：0000 |
| 保护定值查看 | 速断电流 5.00A 速断时限 0.01S 速断保护 投入/退出 | 保护定值查看：可查阅装置中 速断保护、过流1保护、过流2保护、过负荷保护、零序过流保护、过压保护、低压保护、备自投、PT断线告警的整定参数。 参数包括：电流定值、电压定值、整定时间、动作方式。 |
| 保护定值设置 | 速断电流 5.00A 速断时限 0.01S 速断保护 投入/退出 | 第一排指示保护类型：速断保护整定 第二排为电流定值，单位：安培 第三排为整定时间，单位：秒 第四排为保护动作，方式：投入/退出 具体参数整定，请参考《附录B系统参数整定表》 |
| 测试 | 继电器传动测试 状态指示灯测试 | 输入正确的四位密码，则进入装置调试菜单。 按“确认”键进入继电器操作状态。此时按“▲”“▼”选择测试继电器类型，按“确认”完成通/断测试。 装置初始密码：0000 |
| 采样 | 1#进线电压 2#进线电压 1#进线电流 2#进线电流 零序电流 开入量状态 | 查看各保护电流、电压显示及开入量状态情况。 |

# 三、 保护原理

### 3.1 过流保护

### 3.2 过负荷保护

### 3.3 零序过流保护

### 3.4 过电压保护

3.5低压保护

### 3.6  PT断线告警

3.7备自投

装置引入进线电压，用于有压、无压判别，进线有压定值和进线无压定值均可独立整定。

为防止PT三相断线后造成进线开关误投，每个进线开关各引入一相电流，无流定值可整定。装置引入1DL、2DL开关位置接点，作为系统运行方式判别、自投充电和自投方式选择。

## 3.7.1  #1进线失压自投

#1进线运行，#2进线备用，即1DL在合位，2DL在分位。当#1进线电源因故障或其他原因被断开后，#2进线备用电源应能自动投入，且只允许动作一次。

动作时间和定值可整定，并可通过软压板投退。

### 3.7.1.1充电条件：

  - 1#进线三相有压，2#进线三相有压。

  - 1DL在合位、2DL在跳位

在上述条件全部满足15S后，充电完成。

### 3.7.1.2放电条件：

- #2进线无压

- 1DL在跳位，2DL在合位

- 有外部闭锁信号

上述条件有其一满足，则放电。

### 3.7.1.3动作条件：

充电完成后，#1进线无压，#1进线无流，#2进线有压。

### 3.7.1.4动作过程：

经延时后跳开1DL，确认1DL跳开后合上2DL。

保护逻辑框图见如下：1#进线失压自投

1#进线电压最大、最小值定义：

1#进线线电压最大值：Umax1=max（Uab1，Ubc1，Uca1）；

1#进线线电压最小值：Umin1=min（Uab1，Ubc1，Uca1）；

2#进线电压最大、最小值定义：

2#进线线电压最大值：Umax2=max（Uab2，Ubc2，Uca2）；

2#进线线电压最小值：Umin2=min（Uab2，Ubc2，Uca2）；

## 3.7.2  #2进线失压自投

#2进线运行，#1进线备用，即2DL在合位，1DL在分位。当#2进线电源因故障或其他原因被断开后，#1进线备用电源应能自动投入，且只允许动作一次。

动作时间和定值可整定，并可通过软压板投退。

### 3.7.2.1充电条件：

  - 1#进线三相有压，2#进线三相有压。

  - 1DL在跳位、2DL在合位

在上述条件全部满足15S后，充电完成。

### 3.7.2.2放电条件：

- #1进线无压

- 1DL在合位，2DL在跳位

- 有外部闭锁信号

上述条件有其一满足，则放电。

### 3.7.2.3动作条件：

充电完成后，#2进线无压，#2进线无流，#1进线有压。

### 3.7.2.4动作过程：

经延时后跳开2DL，确认2DL跳开后合上1DL。

保护逻辑框图见如下：2#进线失压自投

1#进线电压最大、最小值定义：

1#进线线电压最大值：Umax1=max（Uab1，Ubc1，Uca1）；

1#进线线电压最小值：Umin1=min（Uab1，Ubc1，Uca1）；

2#进线电压最大、最小值定义：

2#进线线电压最大值：Umax2=max（Uab2，Ubc2，Uca2）；

2#进线线电压最小值：Umin2=min（Uab2，Ubc2，Uca2）；

3.7.3  #1进线自复

当备自投动作，投入备用电源以后，只要1#进线电压恢复正常，均使1#进线投入工作状态。

3.7.3.1充电条件：

- 2#备用线路三相有压；

- 2DL在合位，1DL在分位；

- 备用自投投入，无外部闭锁信号

- 经15s充电完成

3.7.3.2放电条件：

- 1DL在合位,2DL在分位

- 外部闭锁输入

- 备自投压板退出

3.7.3.3动作过程：

当充电完成后，1#线路有压，自复整定时间tzf延时后，跳开2DL，确认2DL跳开后，合1DL。

1#进线电压最大、最小值定义：

1#进线线电压最大值：Umax1=max（Uab1，Ubc1，Uca1）；

1#进线线电压最小值：Umin1=min（Uab1，Ubc1，Uca1）；

2#进线电压最大、最小值定义：

2#进线线电压最大值：Umax2=max（Uab2，Ubc2，Uca2）；

2#进线线电压最小值：Umin2=min（Uab2，Ubc2，Uca2）；

保护逻辑框图见如下：1#进线自复

3.7.4  #2进线自复

当备自投动作，投入备用电源以后，只要2#进线电压恢复正常，均使2#进线投入工作状态。

3.7.4.1充电条件：

- 1#备用线路三相有压；

- 2DL在合位，1DL在分位；

- 备用自投投入，无外部闭锁信号

- 经15s充电完成

3.7.4.2放电条件：

- 1DL在分位,2DL在合位

- 外部闭锁输入

- 备自投压板退出

3.7.3.3动作过程：

当充电完成后，2#线路有压，自复整定时间tzf延时后，跳开1DL，确认1DL跳开后，合2DL。

1#进线电压最大、最小值定义：

1#进线线电压最大值：Umax1=max（Uab1，Ubc1，Uca1）；

1#进线线电压最小值：Umin1=min（Uab1，Ubc1，Uca1）；

2#进线电压最大、最小值定义：

2#进线线电压最大值：Umax2=max（Uab2，Ubc2，Uca2）；

2#进线线电压最小值：Umin2=min（Uab2，Ubc2，Uca2）；

保护逻辑框图见如下：2#进线自复

四、 调试大纲

4.1. 通电前检查

1.检查装置型号是否与工程图纸设计一致

2.检查装置产品配置表是否与订货单一致

装置背面的产品配置表中需要用户关注的配置项包括装置型号、工作电源、控制电源、电流额度定值和过载倍数等。如发现配置参数与订货单不一致，请及时联系我司客服服务中心协商解决。

3.检查装置的端子接线是否牢固

针对装置不同类型的接线端子，用户必须制作相应的U型、O型或针型接线头，以增大端子的接线接触面积，保证可靠链接。

4.检查装置接地线是否可靠连接

装置的接地线必须可靠接入开关柜的接地线，不允许将开关柜前面板与柜体的连接轴作为接地连接，而且接地线的阻抗必须满足低阻抗要求（＜1Ω）

4.2. 通电检查

1.检查装置工作状态

连上装置工作电源，装置正常工作特征如下：

上电瞬间，装置指示灯全亮，程序进行初始化，装置指示灯全亮；初始化结束后，指示灯正常显示，液晶显示主菜单。

装置运行、跳位、电源指示灯正常。

2.操作检查

根据操作说明，逐一进行菜单操作，检查菜单项目对应的显示内容是否正确。

3.保护功能试验。

进入“定值设置”进行保护投退设置和定值整定，按保护原理进行设定调试。

检查保护动作事件记录和故障、告警指示灯。

检查信号复归功能。

4.开入量功能试验

进入“采样显示”菜单，按设计图纸对实际接入的开关量逐一进行试验，检查画面显示与实际状态是否一致。

4.3. 投运前检查

- 装置工作是否正常。

2. 检查保护投退、保护定值时限是否正确。

3. 检查系统参数设置是否正确。

4.4. 投运后注意事项

- 投入运行后注意检查电流显示是否与实际情况一致。

2. 检查断路器位置是否与实际状态一样。

3. 检查装置各指示灯是否正常。

4.5. 运行维护注意事项

- 如果装置的告警指示灯变位红色，应检查事件记录，确认事件后复归。

2. 建议用户不要随意更改装置的口令。口令修改后应妥善保管，以防遗失。

3. 严禁随意更改装置的系统设置。

- 用户方技术人员一般应在厂家指导下更换备件。

# 五、 安装

危险：在安装微机综合保护装置过程中，装置带有的危险电压有可能会导致设备永久性损坏或人员伤亡。这些电压主要分布在装置端子条和交流电流输入、交流电压输入、开关量输入、继电器输出和工作电源、控制电源等回路。本装置的安装、调试和检修操作仅限于经过授权和严格培训的工程技术人员。

## 5.1 开孔和固定

外观及尺寸：189mm（H）/132mm（W）/ 72mm（D）

## 5.2 环境条件

HDZ-9503微机综合保护装置必须安装在远离热源和强电磁场的干燥、整洁处（如开关柜二次仪表室）。要求安装装置的屏柜能够防止装置遭受油气、盐雾、灰尘、腐蚀性蒸汽或其它能通过空气扩散的有害物质的污染。为便于接线和现场调试，要求屏柜的门能完全打开，安装空间有一定的裕量，用于接线和放置柜内端子排、短接片、按钮、指示灯及其它附件。

## 5.3 具体安装操作

本装置采用嵌入式按装方式，首先要在屏柜前面板上开孔,具体开孔尺寸参见上页《外观及尺寸》。将装置从正面推入方孔内，然后插入装置固定支架，用力拧紧螺丝，使装置面板贴紧在屏柜前面板上，要求无晃动，无倾斜。

注意：在现场安装过程中，操作人员可能会碰到紧挨装置的开关或断路器，应该对这些开关或断路器做上相关标记或采取其它安全措施，避免造成安全事故。

## 5.4 接线端子图

HDZ-9503后盖板的端子分左右排列，如图所示。

附录A 技术参数表

| 技术参数 | 指标 |
| --- | --- |
| 额定参数 | 供电电源 | 交流/直流 220V±20%或110V±20%（订货时注明） |
|  | 交流电流 | 5A或1A（订货时注明） |
|  | 交流电压 | V或100V（订货时注明） |
|  | 交流频率 | 50Hz |
| 功率消耗 | 直流回路 | ≤5W |
|  | 交流电压回路 | < 0.5VA/相（额定220V时） |
|  | 交流电流回路 | < 0.5VA/相（额定5A时），< 0.lVA/相（额定1A时） |
| 测量精度 | 电压、电流 | 0.5级 |
|  | 频率 | 0.02Hz |
| 接点容量 | 跳合闸出口（常开接点） | 5A，DC220V（吸合） |
|  | 信号出口（常开接点） | 5A，DC220V（吸合） |
|  | 开关量输入 | 空接点输入，导通电流<10mA |
| 热稳定性 | 2倍额定电流 | 可持续运行 |
|  | 10倍额定电流 | 可运行10秒 |
|  | 40倍额定电流 | 可运行1秒 |
| 工作环境 | 环境温度 | -10℃~55℃ |
|  | 相对湿度 | 5~95% |
|  | 大气压力 | 86~106KPa |
| 通讯 | RS485 | 通讯速率9.6~115.2kbps可调，支持双网，通讯介质支持屏蔽双绞线 |
|  | CAN | 通讯速率最高可达1Mbps，支持双网，通讯介质支持屏蔽双绞线 |
| 抗干扰性能 | 静电放电抗扰度 | GB/T14598.14-1998（idt IEC255-22-2）严酷等级：IV |
|  | 电磁场辐射抗扰度 | GB/T14598.9-1995（idt IEC255-22-3）严酷等级：III |
|  | 脉冲群抗扰度 | GB/T14598.13-1998（idt IEC255-22-1）严酷等级：III |
|  | 快速瞬变抗扰度 | GB/T14598.10-1996（idt IEC225-22-4）严酷等级：IV |
| 机械性能 | 振动 | GB/T11287中规定的严酷等级为1级的振动耐久能力 |
|  |  | GB/T11287中规定的严酷等级为1级的振动响应能力 |
|  | 冲击 | GB/T14537中规定的严酷等级为1级的冲击耐久能力 |
|  |  | GB/T14537中规定的严酷等级为1级的冲击响应能力 |
|  | 碰撞 | GB/T14537中规定的严酷等级为1级的抗碰撞能力 |
| 湿热性能 | GB7261第21章规定的湿热试验 |
| 主要遵循标准 | GB/T14598.13-1998(idt IEC255-22-1)量度继电器和保护装置的电气干扰试验第一篇：1MHz脉冲群干扰试验 |
|  | GB/T14598.14-1998（idt IEC255-22-2）量度继电器和保护装置的电气干扰试验第二篇：静电放电试验 |
|  | GB/T14598.9-1995（idt IEC255-22-3）量度继电器和保护装置的电气干扰试验第三篇：辐射电磁场干扰试验 |
|  | GB/T14598.10-1996（idt IEC255-22-4）量度继电器和保护装置的电气干扰试验第四篇：快速瞬变干扰试验 |
|  | 其他标准满足DL478-92《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 |

附录B 系数参数整定表

#### 速断保护

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 整定范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 速断电流 | Igl1 | A | 0.10～99.99 | 5.99 |
| 2 | 速断时限 | tgl1 | s | 0～60.00 | 0.02 |
| 3 | 速断保护 |  |  | 退出、投入 | 退出 |

#### 过流1保护

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 整定范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过流 1 保护 | Igl1 | A | 0.10～99.99 | 4.99 |
| 2 | 过流 1 时限 | tgl1 | s | 0～60.00 | 0.20 |
| 3 | 过流 1 保护 |  |  | 退出、投入 | 退出 |

#### 过流2保护

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 整定范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过流 2 保护 | Igl1 | A | 0.10～99.99 | 3.33 |
| 2 | 过流 2 时限 | tgl1 | s | 0～60.00 | 2.11 |
| 3 | 过流 2 保护 |  |  | 退出、投入 | 退出 |

#### 过负荷保护

| 序号 | 名称及含义 | 符号 | 单位 | 整定范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过负荷 1 电流 | Igfh | A | 0.10～99.99 | 16.66 |
| 2 | 过负荷 1 时限 | tgfh | s | 0～60.00 | 1.00 |
| 3 | 过负荷 1 跳闸 |  |  | 退出、投入 | 退出 |
| 4 | 过负荷 2 电流 | Igfh | A | 0.10～99.99 | 16.66 |
| 5 | 过负荷 2 时限 | tgfh | s | 0～60.00 | 1.00 |
| 6 | 过负荷 2 告警 |  |  | 退出、投入 | 退出 |

#### 零序过流保护

| 序号 | 名称及含义 | 符号 | 单位 | 整定范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零序 1 电流 | Igfh | A | 0.010～5.999 | 0.999 |
| 2 | 零序 1 时限 | tgfh | s | 0～60.00 | 1.00 |
| 3 | 零序 1 跳闸 |  |  | 退出、投入 | 退出 |
| 4 | 零序 2 电流 | Igfh | A | 0.010～5.999 | 0.999 |
| 5 | 零序 2 时限 | tgfh | s | 0～60.00 | 1.00 |
| 6 | 零序 2 告警 |  |  | 退出、投入 | 退出 |

#### 过压保护

| 序号 | 名称及含义 | 符号 | 单位 | 整定范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过压 1 定值 | Ugydz | V | 0.5～299.9 | 274.9 |
| 2 | 过压 1 时限 | tgydz | s | 0～60.00 | 1.00 |
| 3 | 过压 1 跳闸 |  |  | 退出、投入 | 退出 |
| 4 | 过压 2 定值 | U0zd | V | 0.5～299.9 | 274.9 |
| 5 | 过压 2 时限 | tgfh | s | 0～60.00 | 1.00 |
| 6 | 过压 2 告警 |  |  | 退出、投入 | 退出 |

#### 低压保护

| 序号 | 名称及含义 | 符号 | 单位 | 整定范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压 1 定值 | Ugydz | V | 0.5～299.9 | 225.0 |
| 2 | 低压 1 时限 | tgydz | s | 0～60.00 | 1.00 |
| 3 | 低压 1 跳闸 |  |  | 退出、投入 | 退出 |
| 4 | 低压 2 定值 | U0zd | V | 0.5～299.9 | 225.0 |
| 5 | 低压 2 时限 | tgfh | s | 0～60.00 | 1.00 |
| 6 | 低压 2 告警 |  |  | 退出、投入 | 退出 |

#### 备自投

| 序号 | 名称及含义 | 符号 | 单位 | 整定范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进线有压定值 | Ujxdz | V | 0.5～299.9 | 75.0 |
| 2 | 进线无压定值 | Ujxdz | V | 0.5～299.9 | 35.0 |
| 3 | 无流定值 | I | A | 0.10～99.99 | 0.03 |
| 4 | 1#进线失压时限 | tjxdz | s | 0～60.0 | 1.00 |
| 5 | 2#进线失压时限 | tjxdz | s | 0～60.0 | 1.00 |
| 6 | 1#进线自复时限 | tjxdz | s | 0～60.0 | 1.00 |
| 7 | 2#进线自复时限 | tjxdz | s | 0～60.0 | 1.00 |
| 8 | 跳合间隔时限 | tjxdz | s | 0～60.0 | 1.00 |
| 9 | 1#失压自投 |  |  | 退出、投入 | 退出 |
| 10 | 2#失压自投 |  |  | 退出、投入 | 退出 |
| 11 | 1#进线自复 |  |  | 退出、投入 | 退出 |
| 12 | 2#进线自复 |  |  | 退出、投入 | 退出 |

#### PT断线

| 序号 | 名称及含义 | 符号 | 单位 | 整定范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT断线时限 | tptdx | s | 0.00～60.00 | 3.00 |
| 2 | PT断线告警 |  |  | 退出、投入 | 退出 |

附录C 典型电气接线图

# Text boxes

装置外形示意图

装置开孔尺寸